## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: LPT-122/22
Obnova hladilnega sistema v Plečnikovih arkadah
NAZIV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
Arkada 1 | 0
Arkada 2 | 0
Skupaj: | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## Arkade 1
Ponudnik:
Ponudba št.:
Obnova hladilnega sistema v Plečnikovih Arkadah
Arkade 1
zap.št. | Opis blaga/del/storitev | Dodatni opis (tehnične karakteristike, model…) | Količina | EM | cena/EM v EUR brez DDV | skupaj postavka v EUR brez DDV
HLADILNI SISTEM 1 IN 2
1 | Hladilni agregat za glikol | Agregat je tovarniško gotova, preizkušena in atestirana enota sestavljena iz sledečih glavnih elementov: - ohišje iz galvanizirane barvane pločevine RAL7035 - scroll kompresorji - ploščni uparjalnik za hlajenje glikola - oljni separator; kvaliteta separatorja: 5 – 30 ppm ostanka olja na izstopu iz separatorja - grelnik olja v kompresorju - sesalni filter - sesalni zaporni/nepovratni ventil - tlačni zaporni/nepovratni ventil - avtomatika za delovanje pri nizkih zunanjih temperaturah (-20 °C) - hlajenje tekočine do -10°C - akumulator hlajene tekočine - črpalke za razvod hlajene tekočine (delovna in rezervna) - ekspanzijske posode za zaprti krog hlajene tekočine - temperaturni senzorji (sesalni, tlačni, oljni, hlajena tekočina) - tlačni senzorji (sesalni, tlačni, hlajena tekočina) - indikatorji pretoka tekočine - magnetni ventili za hladivo (regulacija) - manometri sesalni, tlačni, diferenčni, vključno z ventili - mehanske tlačne sklopke za podpritisk, nadpritisk, oljni diferenčni pritisk - dušilci vibracij - varnostni in preklopni ventili - sintetično olje po izboru dobavitelja kompresorja - victaulic priključki - grelnik/desuperheater za ogrevanje sanitarne vode - električna krmilna omara: glavno stikalo, mikroprocesorska regulacija, RS485, ModBus | 2 | kpl |  | 0
Tehnični podatki: - hladilna kapaciteta: 52,8 kW - pretok hlajene tekočine: 12,28 m3/h - padec tlaka hlajene tekočine: 51,0 kPa - hlajena tekočina: propilen glikol 30% - temperaturni režim tekočine: -6/-2 °C - primarno hladivo: R410A - električni obratovalna moč: 20,60 kW - max. tok FLA: 64,50 A - napetost: 400V/3/50Hz - EER: 2,64 - dimenzije L x B x H (ca.): 2220 x 1100 x 1900 mm - teža (ca): ca. 850 kg Opombe: Hladilni agregat je predviden za notranjo vgradnjo z ločenim zračno hlajenim kondenzatorjem. Regulacijski in zaščitni elementi morajo biti v funkciji v vseh temp. režimih. Ustreza: npr. Agregat tip ENRC.090, f. Hitema ali enakovredno
2 | Zračno hlajeni kondenzator z dodatno opremo | Kondenzator je izdelan iz lakirane vroče pocinkane jeklene pločevine, RAL7035. Toplotni izmenjevalnik iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel, max. delovni tlak 46 bar-g. Ventilatorji so aksialni in gnani z dvobrzinskimi motorji, primerni za obratovanje na prostem. Kapaciteta: 73,0 kW (efektivno) Temperatura kondenzacije: 43°C Temperatura zraka okolice: 35 °C El. motorji ventilatorja: 4 × 0,55 kW, 1,10 A Napetost: 3 × 400 V, 50 Hz Število obratov ventilatorja: 1180 o/min Nivo hrupa: 48 dB(A) na razdalji 10 m Dimenzije L x B x H: ca. 2480 x 2100 x 920 mm Obratovalna teža: ca. 390 kg Ustreza: npr. tip GCHC RD 050.1/22-48-4227638M, f. Guentner ali enakovredno | 2 | kpl |  | 0
3 | Zaporni krogelni ventil s kapo, | hladivo R410A, ϕ 28 mm | 4 | kos |  | 0
4 | Nepovratni ventil, kotni ali ravni | hladivo R410A, ϕ 28 mm | 4 | kos |  | 0
5 | Bakrene cevi | po EN 378-2, dobro očiščene, prepihane z dušikom in na konceh zaprte vse do uporabe, za povezavo hladilnega agregata in zračno hlajenega kondenzatorja, vključno s fazonskimi kosi, pritrdilnim in nosilnim materialom Cu ϕ 28 x 1,5 mm, Kolena, redukcije, T-kosi, loki, se računajo kot 1m cevi ekvivalentnega premera. | 60 | m1 |  | 0
6 | Zaključna dela, preizkusno obratovanje in dokumentacija | - hladivo R410A; ca. 45 kg - zaključno barvanje neizoliranih površin cevovodov in druge opreme - tlačni preizkusi - vakumiranje in sušenje sistema - polnjenje hladiva - preizkusno obratovanje in reguliranje parametrov - označevanje pretokov in medijev - čiščenje objekta in odvoz odpadnega materiala - transportni in manipulativni stroški - navodila za obratovanje in vzdrževanje - navodila za prvo pomoč pri poškodbah - dobava zaščitnih sredstev vključno s seznamom in navodili za uporabo teh sredstev - projekt PID in ostala z zakonom o gradnji objektov predpisana dokumentacija Opomba: Montažne stroške, zaključna dela, preizkusno obratovanje in izdelavo dokumentacije je treba vključiti v enotne cene za opremo. | 2 | kpl |  | 0
| Skupaj HLADILNI SISTEM 1 IN 2 |  |  |  |  | 0
RAZVODI GLIKOLA
7 | Črpalka | obtočna enostopenjska črpalka, elektronsko regulirana, ustrezna za uporabo hlajene tekočine (glikola) do temperature -10°C. Črpalka je s prigrajenim enofaznim EC elektromotorjem. Pod črpalkami je potrebno izdelati posodo iz nerjaveče pločevine za zbiranje kondenzata z odtokom v kanalizacijo. Medij: propilen glikol 30% Pretok: 4,00 m3/h Tlačna višina: 10 mVS Tlačna stopnja: PN6 Temp. medija: -10°C Elektromotor: 5-190 W, 1x230V, 50Hz Priključki: navojni, DN32 | 6 | kpl |  | 0
8 | Tropotni kroglični ventil z elektromotornim pogonom | Tropotni kroglični ventil z elektromotornim pogonom, ustrezen za uporabo propilen glikola 30% s temp. -10°C, za proporcionalno regulacijo, s stikali za končne lege, navojnimi priključki in holandci, vključno s standardnim izolacijskim kompletom za telo ventila in grelcem osi ventila. - čas odpiranja/zapiranja: 90 s (90°) - napetost: 24 VAC/DC - krmilni signal: 0 - 10 V DN50, PN10 | 4 | kpl |  | 0
9 | Gumi kompenzator | navojni, s holandci, tesnili in vijaki, - DN50 ( 2" ) | 4 | kos |  | 0
10 | Temperaturni pretvornik | potopni območje -40 do +50ºC | 15 | kos |  | 0
11 | Tlačni pretvornik | območje 0 do 6 bar | 1 | kos |  | 0
12 | Manometer za glikol | 0 - 10 bar, s pipico za izpust, ɸ 100 mm | 4 | kos |  | 0
13 | Varnostni ventil na vzmet | za pritisk 4 bar, z odvodno cevjo speljano v posodo za glikol DN25 | 2 | kos |  | 0
14 | Odzračevalna garnitura | odzračevalni lonček, odzračevalna cev z ventilom DN15 | 6 | kos |  | 0
15 | Servisni ventil | z obojestranskim notranjim navojem in čepom na uzstopu DN15 PN10 | 20 | kos |  | 0
16 | Posoda iz nerjavečega materiala za propilen glikol | kvadraste ali valjaste oblike, z volumnom 80 lit. in polnilnim ventilom DN 25. V posodo so speljane cevi od varnostnih ventilov in odzračevalnih lončkov. | 1 | kpl |  | 0
17 | Zaporni kroglični ventil | z navojnimi priključki, s polno odprtino, z ročico za odpiranje, za temperaturno območje od -30°C do +80°C. - DN50 PN10 | 8 | kos |  | 0
18 | Zaporni kroglični ventil | z navojnimi priključki, s polno odprtino, z ročico za odpiranje, za temperaturno območje od -30°C do +80°C. - DN80 PN10 | 8 | kos |  | 0
19 | Zaporni kroglični ventil | z navojnimi priključki, s polno odprtino, z ročico za odpiranje, za temperaturno območje od -30°C do +80°C. - DN50 PN10 | 8 | kos |  | 0
20 | Razvod glikola na objektu | mapress sistemske cevi iz nerjavnega jekla (po DIN 10088), vključno s press spojnim in tesnilnim materialom, oblikovnimi kosi, T-spojnimi kosi, loki ter dodatkom za odrez - DN80 ɸ88 x1,5 mm | 45 | m1 |  | 0
21 | Konzole | za podpore in pritrjevanje cevovodov, izdelane iz profilov iz nerjavnega jekla W.Nr. 4301, vključno s pritrdilnim materialom | 250 | kg |  | 0
22 | Toplotna izolacija | cevovodov, posod, ventilov in druge armature s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo, parazaporni koeficient >7000, toplotna prevodnost 0,035W/mK, skupaj z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom, zaščitena s PVC folijo. Izolacija lokov, kolen, redukcij, T-kosov se računa kot 1 m cevovoda ekvivalentnega premera, izolacija ventilov se računa kot 1,5 m cevovoda ekvivalnetnega premera. - DN 50, ɸ54x1,5 mm, 19 mm | 45 | m |  | 0
23 | Toplotna izolacija | cevovodov, posod, ventilov in druge armature s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo, parazaporni koeficient >7000, toplotna prevodnost 0,035W/mK, skupaj z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom, zaščitena s PVC folijo. Izolacija lokov, kolen, redukcij, T-kosov se računa kot 1 m cevovoda ekvivalentnega premera, izolacija ventilov se računa kot 1,5 m cevovoda ekvivalnetnega premera. - DN 50, ɸ88x1,5 mm, 19 mm | 40 | m |  | 0
24 | Toplotna izolacija | 2 kpl izolacija zalogovnikov 1000l 19 mm | 20 | m2 |  | 0
25 | Toplotna izolacija | 1 kpl izolacija razdelilca ɸ125, ɸ88 19 mm | 15 | m |  | 0
26 | Propilen glikol | (Antifrogen L), z antikorozijskimi inhibitorji, za točko zamrzovanja -20°C; 30% glikol / 70% voda | 960 | L |  | 0
27 | Zagon in preizkusno delovanje sistema | - tlačni preizkus, - polnjenje sistema s propilenglikolom, odzračevanje, - preizkusno obratovanje in reguliranje parametrov, - označevanje medijev in smeri pretokov, - izvedba meritev pretokov, tlakov, temperatur medijev, - izdelava shem strojnih instalacij za postavitev v tehnični prostor, - preizkusno obratovanje, nastavitev avtomatike in izdelava zapisnikov, - čiščenje objekta in odvoz odpadnega materiala. | 1 | kpl |  | 0
28 | Izdelava in povezava sistema na centralni nadzor | izdelava in vezava sistema na obstoječi CNS sistem | 1 | kpl |  | 0
29 | Izdelava tehnične dokumentacije | - izdelava projektne dokumentacije PID, - izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV), - priprava dokazil (atesti, certifikati, izjave, meritve, …) za izdelavo DZO mape za tehnični pregled | 1 | kpl |  | 0
30 | Manipulativni in transportni stroški |  | 1 | kpl |  | 0
31 | Gradbiščni stroški in stroški zavarovanja gradbišča |  | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj RAZVODI GLIKOLA |  |  |  |  | 0
Rekapitulacija
| HLADILNI SISTEM 1 IN 2 | 0
| RAZVODI GLIKOLA | 0
| Skupaj Arkada 1 | 0

## Arkade 2
Ponudnik:
Ponudba št.:
Obnova hladilnega sistema v Plečnikovih Arkadah
Arkade 2
zap.št. | Opis blaga/del/storitev | Dodatni opis (tehnične karakteristike, model…) | Količina | EM | cena/EM v EUR brez DDV | skupaj postavka v EUR brez DDV
HLADILNI SISTEM 1 IN 2
32 | Hladilni agregat za glikol | Agregat je tovarniško gotova, preizkušena in atestirana enota sestavljena iz sledečih glavnih elementov: - ohišje iz galvanizirane barvane pločevine RAL7035 - scroll kompresorji - ploščni uparjalnik za hlajenje glikola - oljni separator; kvaliteta separatorja: 5 – 30 ppm ostanka olja na izstopu iz separatorja - grelnik olja v kompresorju - sesalni filter - sesalni zaporni/nepovratni ventil - tlačni zaporni/nepovratni ventil - avtomatika za delovanje pri nizkih zunanjih temperaturah (-20 °C) - hlajenje tekočine do -10°C - akumulator hlajene tekočine - črpalke za razvod hlajene tekočine (delovna in rezervna) - ekspanzijske posode za zaprti krog hlajene tekočine - temperaturni senzorji (sesalni, tlačni, oljni, hlajena tekočina) - tlačni senzorji (sesalni, tlačni, hlajena tekočina) - indikatorji pretoka tekočine - magnetni ventili za hladivo (regulacija) - manometri sesalni, tlačni, diferenčni, vključno z ventili - mehanske tlačne sklopke za podpritisk, nadpritisk, oljni diferenčni pritisk - dušilci vibracij - varnostni in preklopni ventili - sintetično olje po izboru dobavitelja kompresorja - victaulic priključki - grelnik/desuperheater za ogrevanje sanitarne vode - električna krmilna omara: glavno stikalo, mikroprocesorska regulacija, RS485, ModBus | 2 | kpl |  | 0
Tehnični podatki: - hladilna kapaciteta: 52,8 kW - pretok hlajene tekočine: 12,28 m3/h - padec tlaka hlajene tekočine: 51,0 kPa - hlajena tekočina: propilen glikol 30% - temperaturni režim tekočine: -6/-2 °C - primarno hladivo: R410A - električni obratovalna moč: 20,60 kW - max. tok FLA: 64,50 A - napetost: 400V/3/50Hz - EER: 2,64 - dimenzije L x B x H (ca.): 2220 x 1100 x 1900 mm - teža (ca): ca. 850 kg Opombe: Hladilni agregat je predviden za notranjo vgradnjo z ločenim zračno hlajenim kondenzatorjem. Regulacijski in zaščitni elementi morajo biti v funkciji v vseh temp. režimih. Ustreza: npr. Agregat tip ENRC.090, f. Hitema ali enakovredno
33 | Zračno hlajeni kondenzator z dodatno opremo | Kondenzator je izdelan iz lakirane vroče pocinkane jeklene pločevine, RAL7035. Toplotni izmenjevalnik iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel, max. delovni tlak 46 bar-g. Ventilatorji so aksialni in gnani z dvobrzinskimi motorji, primerni za obratovanje na prostem. Kapaciteta: 73,0 kW (efektivno) Temperatura kondenzacije: 43°C Temperatura zraka okolice: 35 °C El. motorji ventilatorja: 4 × 0,55 kW, 1,10 A Napetost: 3 × 400 V, 50 Hz Število obratov ventilatorja: 1180 o/min Nivo hrupa: 48 dB(A) na razdalji 10 m Dimenzije L x B x H: ca. 2480 x 2100 x 920 mm Obratovalna teža: ca. 390 kg Ustreza: npr. tip GCHC RD 050.1/22-48-4227638M, f. Guentner ali enakovredno | 2 | kpl |  | 0
34 | Zaporni krogelni ventil s kapo, | hladivo R410A, ϕ 28 mm | 4 | kos |  | 0
35 | Nepovratni ventil, kotni ali ravni | hladivo R410A, ϕ 28 mm | 4 | kos |  | 0
36 | Bakrene cevi | po EN 378-2, dobro očiščene, prepihane z dušikom in na konceh zaprte vse do uporabe, za povezavo hladilnega agregata in zračno hlajenega kondenzatorja, vključno s fazonskimi kosi, pritrdilnim in nosilnim materialom Cu ϕ 28 x 1,5 mm, Kolena, redukcije, T-kosi, loki, se računajo kot 1m cevi ekvivalentnega premera. | 60 | m1 |  | 0
37 | Zaključna dela, preizkusno obratovanje in dokumentacija | - hladivo R410A; ca. 45 kg - zaključno barvanje neizoliranih površin cevovodov in druge opreme - tlačni preizkusi - vakumiranje in sušenje sistema - polnjenje hladiva - preizkusno obratovanje in reguliranje parametrov - označevanje pretokov in medijev - čiščenje objekta in odvoz odpadnega materiala - transportni in manipulativni stroški - navodila za obratovanje in vzdrževanje - navodila za prvo pomoč pri poškodbah - dobava zaščitnih sredstev vključno s seznamom in navodili za uporabo teh sredstev - projekt PID in ostala z zakonom o gradnji objektov predpisana dokumentacija Opomba: Montažne stroške, zaključna dela, preizkusno obratovanje in izdelavo dokumentacije je treba vključiti v enotne cene za opremo. | 2 | kpl |  | 0
| Skupaj HLADILNI SISTEM 1 IN 2 |  |  |  |  | 0
RAZVODI GLIKOLA
38 | Črpalka | obtočna enostopenjska črpalka, elektronsko regulirana, ustrezna za uporabo hlajene tekočine (glikola) do temperature -10°C. Črpalka je s prigrajenim enofaznim EC elektromotorjem. Pod črpalkami je potrebno izdelati posodo iz nerjaveče pločevine za zbiranje kondenzata z odtokom v kanalizacijo. Medij: propilen glikol 30% Pretok: 4,00 m3/h Tlačna višina: 10 mVS Tlačna stopnja: PN6 Temp. medija: -10°C Elektromotor: 5-190 W, 1x230V, 50Hz Priključki: navojni, DN32 | 6 | kpl |  | 0
39 | Tropotni kroglični ventil z elektromotornim pogonom | ustrezen za uporabo propilen glikola 30% s temp. -10°C, za proporcionalno regulacijo, s stikali za končne lege, navojnimi priključki in holandci, vključno s standardnim izolacijskim kompletom za telo ventila in grelcem osi ventila. - čas odpiranja/zapiranja: 90 s (90°) - napetost: 24 VAC/DC - krmilni signal: 0 - 10 V DN50, PN10 | 4 | kpl |  | 0
40 | Gumi kompenzator | navojni, s holandci, tesnili in vijaki, - DN50 ( 2" ) | 4 | kos |  | 0
41 | Temperaturni pretvornik | potopni območje -40 do +50ºC | 15 | kos |  | 0
42 | Tlačni pretvornik | območje 0 do 6 bar | 1 | kos |  | 0
43 | Manometer za glikol | 0 - 10 bar, s pipico za izpust, ɸ 100 mm | 4 | kos |  | 0
44 | Varnostni ventil na vzmet | za pritisk 4 bar, z odvodno cevjo speljano v posodo za glikol DN25 | 2 | kos |  | 0
45 | Odzračevalna garnitura | odzračevalni lonček, odzračevalna cev z ventilom DN15 | 6 | kos |  | 0
46 | Servisni ventil | z obojestranskim notranjim navojem in čepom na uzstopu DN15 PN10 | 20 | kos |  | 0
47 | Posoda iz nerjavečega materiala za propilen glikol | kvadraste ali valjaste oblike, z volumnom 80 lit. in polnilnim ventilom DN 25. V posodo so speljane cevi od varnostnih ventilov in odzračevalnih lončkov. | 1 | kpl |  | 0
48 | Zaporni kroglični ventil | z navojnimi priključki, s polno odprtino, z ročico za odpiranje, za temperaturno območje od -30°C do +80°C. - DN50 PN10 | 8 | kos |  | 0
49 | Zaporni kroglični ventil | z navojnimi priključki, s polno odprtino, z ročico za odpiranje, za temperaturno območje od -30°C do +80°C. - DN80 PN10 | 8 | kos |  | 0
50 | Zaporni kroglični ventil | z navojnimi priključki, s polno odprtino, z ročico za odpiranje, za temperaturno območje od -30°C do +80°C. - DN50 PN10 | 8 | kos |  | 0
51 | Razvod glikola na objektu | mapress sistemske cevi iz nerjavnega jekla (po DIN 10088), vključno s press spojnim in tesnilnim materialom, oblikovnimi kosi, T-spojnimi kosi, loki ter dodatkom za odrez - DN80 ɸ88 x1,5 mm | 45 | m1 |  | 0
52 | Konzole | za podpore in pritrjevanje cevovodov, izdelane iz profilov iz nerjavnega jekla W.Nr. 4301, vključno s pritrdilnim materialom | 250 | kg |  | 0
53 | Toplotna izolacija | cevovodov, posod, ventilov in druge armature s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo, parazaporni koeficient >7000, toplotna prevodnost 0,035W/mK, skupaj z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom, zaščitena s PVC folijo. Izolacija lokov, kolen, redukcij, T-kosov se računa kot 1 m cevovoda ekvivalentnega premera, izolacija ventilov se računa kot 1,5 m cevovoda ekvivalnetnega premera. - DN 50, ɸ54x1,5 mm, 19 mm | 45 | m |  | 0
54 | Toplotna izolacija | cevovodov, posod, ventilov in druge armature s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo, parazaporni koeficient >7000, toplotna prevodnost 0,035W/mK, skupaj z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom, zaščitena s PVC folijo. Izolacija lokov, kolen, redukcij, T-kosov se računa kot 1 m cevovoda ekvivalentnega premera, izolacija ventilov se računa kot 1,5 m cevovoda ekvivalnetnega premera. - DN 50, ɸ88x1,5 mm, 19 mm | 40 | m |  | 0
55 | Toplotna izolacija | 2 kpl izolacija zalogovnikov 1000l 19 mm | 20 | m2 |  | 0
56 | Toplotna izolacija | 1 kpl izolacija razdelilca ɸ125, ɸ88 19 mm | 15 | m |  | 0
57 | Propilen glikol | (Antifrogen L), z antikorozijskimi inhibitorji, za točko zamrzovanja -20°C; 30% glikol / 70% voda | 960 | L |  | 0
58 | Zagon in preizkusno delovanje sistema | - tlačni preizkus, - polnjenje sistema s propilenglikolom, odzračevanje, - preizkusno obratovanje in reguliranje parametrov, - označevanje medijev in smeri pretokov, - izvedba meritev pretokov, tlakov, temperatur medijev, - izdelava shem strojnih instalacij za postavitev v tehnični prostor, - preizkusno obratovanje, nastavitev avtomatike in izdelava zapisnikov, - čiščenje objekta in odvoz odpadnega materiala. | 1 | kpl |  | 0
59 | Izdelava in povezava sistema na centralni nadzor | izdelava in vezava sistema na obstoječi CNS sistem | 1 | kpl |  | 0
60 | Izdelava tehnične dokumentacije | - izdelava projektne dokumentacije PID, - izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV), - priprava dokazil (atesti, certifikati, izjave, meritve, …) za izdelavo DZO mape za tehnični pregled | 1 | kpl |  | 0
61 | Manipulativni in transportni stroški |  | 1 | kpl |  | 0
62 | Gradbiščni stroški in stroški zavarovanja gradbišča |  | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj RAZVODI GLIKOLA |  |  |  |  | 0
Rekapitulacija
| HLADILNI SISTEM 1 IN 2 | 0
| RAZVODI GLIKOLA | 0
| Skupaj Arkada 2 | 0