## REKAPITULACIJA
POPIS DEL Z NAVEDBO PONUJENE OPREME ZA Sklop 1 ; Nadgradnja MBO-B: Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana
SKUPNA REKAPITULACIJA
SKUPAJ VREDNOST DEL; STROJNA DELA IN OPREME brez DDV |  | 0
SKUPAJ VREDNOST DEL; ELEKTRO DELA IN OPREMA brez DDV |  | 0
| VSE SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV 22% | 0
| VSE SKUPAJ z DDV | 0

## STROJNA DELA IN OPREMA
STROJNA DELA IN OPREMA
OZNAKA | OPIS | enota | št. | cena na enoto € | znesek € | Znamka/proizvajalec | Ponujeni tip/model
STROJNO TEHNOLOŠKA OPREMA
Izvajalec /dobavitelj trakov mora na vseh končnih mestih narediti nosilce za namestitev začasne premične ploščadi ali omogočiti dostop z mobilno dvižno opremo. Na mestih reduktorjev, elektromotorjev in presipnikov mora biti nameščen nosilec za pritrditev dvigala s katerim se oprema varno spusti na nivo tal. Pred prilčetkom izvedbe del mora izvajalec svojo rešitev prestaviti naročniku in pridobiti njegovo odobritev.
Izvajalec bo pred začetkom gradnje predstavil tudi elaborat vzdrževanja opreme in postopkov servisiranja za vso opremo in cevovode in skladnost s študijami požarne varnosti in elaboratom eksplozijske ogroženosti.
680 F 01 | Mobilno bobnasto sito na električni pogon |  | 1 |  | 0
tip: kot npr: Doppstadt - SM 620 Plus
zmogljivost do 180 m3/h
Stroj je nameščen na dvoosni prikolici z vlečno rudo-velikost priklopa je 50 mm. Prikolica je opremljena z zavornim sistemom ABS, svetlobno signalizacijo in ostalo opremo skladno z CPP za hitrosti do 80 km/h. Pnevmatike 435/50 R 19,5 na jeklenih platiščih.
Pogon traku je hidravličen. Hitrost traku je nastavljiva (0-0,17 m/s) odvisno od zmogljivosti sita. Pogon sejalnega bobna je izveden preko verižnika katerega poganja hidro-motor preko planetnega zobniškega prenosa in je nastavljiva. Čiščenje bobna je izvedeno s pomočjo velike ščetke premera 700 mm, katera je prav tako hidravlično krmiljena.
Sistem je varovan z avtomatično zaustavitvijo motorja v primeru premajhnega nivoja hidravličnega olja, pregretja hladilne tekočine in padcu tlaka olja v motorju. Prav tako sistem optično in zvočno opozori, da je prišlo do napake. Iz krmilnega pulta so razvidni podatki o številu vrtljajev motorja, temperatura hladilnega sredstva, število obratovalnih ur, količina goriva itd. Celoten pogonski sklop je nameščen na vrtljivi konzoli, kar omogoča dostop do motorja iz vseh strani.
Dimenzije: • Skupna transportna dolžina 11.810 mm • Skupna dolžina- delovna 14.940 mm • Skupna transportna širina 2.550 mm • Skupna transportna višina 4.000 mm • Delovna višina 3.100 mm • Vsipna dolžina vsipnega korita 3.780 mm • Vsipna višina vsipnega korita 2.830 mm • Volumen vsipnega zalogovnika 5 m3
Sito – boben • Premer 2.000 mm • Dolžina 5.500 mm • Površina sita 34,50 m2 • Odprtina sita 40 mm • Debelina stene bobna 6 mm • Število vrtljajev bobna-nastavljiva 0-20 vrt./min
Transportni trakovi-gumi transporterji: • Zadnji trak, širina 1000 mm • Zadnji trak, dolžina 5.500 mm • Zadnji trak, višina iztresanja 3500 mm • Hitrost zadnjega traku: 1,6 m/s • Stranski trak, širina 1000 mm • Stranski trak, dolžina 4750 mm • Stranski trak, višina iztresanja 3.5000 mm • Hitrost stranskega traku: 3,1 m/s • Premer ščetke za čiščenje bobna: 700 mm • Hidravlično zlaganje izmetnih trakov • Stikala za izklop v sili na zadnjem in stranskem traku
Prevoz mobilnega sita kot priklopno vozilo skladno z zahtevami veljavnih CP predpisov v Republiki Sloveniji (ob dobavi mora biti izvedena in dostavljena homologacija). • Zaščita zadnjega dela stroja z svetlobno signalizacijo po CPP (slika v transportnem položaju)
Ob dobavi se dobi set orodja za stroj, navodila za uporabo v slovenskem jeziku, ter katalog rezervnih delov in originalna dokumentacija za motor.
680 H 11 | Tračni transporter fine frakcije | komplet | 1 |  | 0
| Skupna medosna dolžina transporterja: | 7350 | mm
| Širina gume | 1000 | mm
| Delovna širina: | 940 | mm
| Višina bočnih stranic traku: | 300 | mm
| Lega vgradnje: | po načrtu
| Kapaciteta: | 24 | t/h
| Gostota polnjenja: | 24 | t/h
| Specifična teža materiala: | do 650 | kg/m3
| Elektromotor z reduktorjem NORD ali enakovredno | 4 | kW
| Napetost | 400 | V
| Frekvenca | 50 | Hz
| Olje reduktorja primerno za uporabo do | -25 | °C
| Zaščita | IP66
Frekvenčni regulator
| Elektro povezava z omarica za vklop izklop linije trakov | da
Gumi trak brezkončen EP 400/3 4+2
Guma: odpornost na olje in maščobe.
Čiščenje traku: ravni trakovi brez reber imajo vgrajeno lamelno strgalo.
| Podporni valji: | Φ 60 | mm
| Povratni valji: | Φ108 | mm
Protikorozijska zaščita: vsi kovinski deli so vroče cinkani
Pogonski del: valj premera 200 mm. Valj je gumiran do debeline 8mm, kar preprečuje zdrsavanje gume na valju.
Napenjalni del: valj premera 200 mm. Vgrajena napenjalna postaja z vretenom M24.
Pokrov transportnega traku. Transportni trak ima nad presipnimi mesti havbo z vgrajeno prirobnico za odsesovanje.
Senzor za pretrganje gume.
Potezno stikalo za zaustavitev v sili, če je transporter postavljen nižje od 2700 mm od tal, sicer ne.
Material ogrodja in podpor: konstrukcijsko jeklo, zaščiteno proti koroziji s dvoslojnim barvnim premazom in epoksi premazom.
Na mestu postavitve mobilnega sita je potrebno na stene pritditi pločevino, ki material za sejanje usmerila v vstopni nasipni lijak, in material ne bo padal v prostor med sitom in steno. Vijačni, konzolni in tesnilni material. Kovinski material iz nerjavečega jekla 1.4404.
680 H 12 | Tračni transporter fine frakcije | komplet | 1 |  | 0
| Skupna medosna dolžina transporterja: | 9820 | mm
| Širina gume | 1000 | mm
| Delovna širina: | 940 | mm
| Višina bočnih stranic traku: | 300 | mm
| Lega vgradnje: | po načrtu
| Kapaciteta: | 24 | t/h
| Gostota polnjenja: | 24 | t/h
| Specifična teža materiala: | do 650 | kg/m3
| Elektromotor z reduktorjem NORD ali enakovredno | 4 | kW
| Napetost | 400 | V
| Frekvenca | 50 | Hz
| Olje reduktorja primerno za uporabo do | -25 | °C
| Zaščita | IP66
Frekvenčni regulator
| Elektro povezava z omarica za vklop izklop linije trakov | da
Gumi trak brezkončen EP 400/3 4+2
Guma: odpornost na olje in maščobe.
Čiščenje traku: ravni trakovi brez reber imajo vgrajeno lamelno strgalo.
| Podporni valji: | Φ 60 | mm
| Povratni valji: | Φ108 | mm
Protikorozijska zaščita: vsi kovinski deli so vroče cinkani
Pogonski del: valj premera 200 mm. Valj je gumiran do debeline 8mm, kar preprečuje zdrsavanje gume na valju.
Napenjalni del: valj premera 200 mm. Vgrajena napenjalna postaja z vretenom M24.
Pokrov transportnega traku. Transportni trak ima nad presipnimi mesti havbo z vgrajeno prirobnico za odsesovanje.
Senzor za pretrganje gume.
Potezno stikalo za zaustavitev v sili, če je transporter postavljen nižje od 2700 mm od tal, sicer ne.
Material ogrodja in podpor: konstrukcijsko jeklo, zaščiteno proti koroziji s dvoslojnim barvnim premazom in epoksi premazom.
680 H 13 | Tračni transporter fine frakcije | komplet | 1 |  | 0
| Skupna medosna dolžina transporterja: | 6350 | mm
| Širina gume | 1000 | mm
| Delovna širina: | 940 | mm
| Višina bočnih stranic traku: | 300 | mm
| Lega vgradnje: | po načrtu
| Kapaciteta: | 24 | t/h
| Gostota polnjenja: | 24 | t/h
| Specifična teža materiala: | do 650 | kg/m3
| Elektromotor z reduktorjem NORD ali enakovredno | 4 | kW
| Napetost | 400 | V
| Frekvenca | 50 | Hz
| Olje reduktorja primerno za uporabo do | -25 | °C
| Zaščita | IP66
Frekvenčni regulator
| Elektro povezava z omarica za vklop izklop linije trakov | da
Gumi trak brezkončen EP 400/3 4+2
Guma: odpornost na olje in maščobe.
Čiščenje traku: ravni trakovi brez reber imajo vgrajeno lamelno strgalo.
| Podporni valji: | Φ 60 | mm
| Povratni valji: | Φ108 | mm
Protikorozijska zaščita: vsi kovinski deli so vroče cinkani
Pogonski del: valj premera 200 mm. Valj je gumiran do debeline 8mm, kar preprečuje zdrsavanje gume na valju.
Napenjalni del: valj premera 200 mm. Vgrajena napenjalna postaja z vretenom M24.
Pokrov transportnega traku. Transportni trak ima nad presipnimi mesti havbo z vgrajeno prirobnico za odsesovanje.
Senzor za pretrganje gume.
Potezno stikalo za zaustavitev v sili, če je transporter postavljen nižje od 2700 mm od tal, sicer ne.
Material ogrodja in podpor: konstrukcijsko jeklo, zaščiteno proti koroziji s dvoslojnim barvnim premazom in epoksi premazom.
680 H 14 | Tračni transporter fine frakcije | komplet | 1 |  | 0
| Skupna medosna dolžina transporterja: | 8370 | mm
| Širina gume | 1000 | mm
| Delovna širina: | 940 | mm
| Višina bočnih stranic traku: | 300 | mm
| Lega vgradnje: | po načrtu
| Kapaciteta: | 24 | t/h
| Gostota polnjenja: | 24 | t/h
| Specifična teža materiala: | do 650 | kg/m3
| Elektromotor z reduktorjem NORD ali enakovredno | 4 | kW
| Napetost | 400 | V
| Frekvenca | 50 | Hz
| Olje reduktorja primerno za uporabo do | -25 | °C
| Zaščita | IP66
Frekvenčni regulator
| Elektro povezava z omarica za vklop izklop linije trakov | da
Gumi trak brezkončen EP 400/3 4+2
Guma: odpornost na olje in maščobe.
Čiščenje traku: ravni trakovi brez reber imajo vgrajeno lamelno strgalo.
| Podporni valji: | Φ 60 | mm
| Povratni valji: | Φ108 | mm
Protikorozijska zaščita: vsi kovinski deli so vroče cinkani
Pogonski del: valj premera 200 mm. Valj je gumiran do debeline 8mm, kar preprečuje zdrsavanje gume na valju.
Napenjalni del: valj premera 200 mm. Vgrajena napenjalna postaja z vretenom M24.
Pokrov transportnega traku. Transportni trak ima nad presipnimi mesti havbo z vgrajeno prirobnico za odsesovanje.
Senzor za pretrganje gume.
Potezno stikalo za zaustavitev v sili, če je transporter postavljen nižje od 2700 mm od tal, sicer ne.
Material ogrodja in podpor: konstrukcijsko jeklo, zaščiteno proti koroziji s dvoslojnim barvnim premazom in epoksi premazom.
680 H 15 | Tračni transporter fine frakcije | komplet | 1 |  | 0
| Skupna medosna dolžina transporterja: | 8370 | mm
| Širina gume | 1000 | mm
| Delovna širina: | 940 | mm
| Višina bočnih stranic traku: | 300 | mm
| Lega vgradnje: | po načrtu
| Kapaciteta: | 24 | t/h
| Gostota polnjenja: | 24 | t/h
| Specifična teža materiala: | do 650 | kg/m3
| Elektromotor z reduktorjem NORD ali enakovredno | 4 | kW
| Napetost | 400 | V
| Frekvenca | 50 | Hz
| Olje reduktorja primerno za uporabo do | -25 | °C
| Zaščita | IP66
Frekvenčni regulator
| Elektro povezava z omarica za vklop izklop linije trakov | da
Gumi trak brezkončen EP 400/3 4+2
Guma: odpornost na olje in maščobe.
Čiščenje traku: ravni trakovi brez reber imajo vgrajeno lamelno strgalo.
| Podporni valji: | Φ 60 | mm
| Povratni valji: | Φ108 | mm
Protikorozijska zaščita: vsi kovinski deli so vroče cinkani
Pogonski del: valj premera 200 mm. Valj je gumiran do debeline 8mm, kar preprečuje zdrsavanje gume na valju.
Napenjalni del: valj premera 200 mm. Vgrajena napenjalna postaja z vretenom M24.
Pokrov transportnega traku. Transportni trak ima nad presipnimi mesti havbo z vgrajeno prirobnico za odsesovanje.
Senzor za pretrganje gume.
Potezno stikalo za zaustavitev v sili, če je transporter postavljen nižje od 2700 mm od tal, sicer ne.
Material ogrodja in podpor: konstrukcijsko jeklo, zaščiteno proti koroziji s dvoslojnim barvnim premazom in epoksi premazom.
680 H 21 | Tračni transporter presevka | komplet | 1 |  | 0
| Skupna medosna dolžina transporterja: | 7530 | mm
| Širina gume | 1000 | mm
| Delovna širina: | 940 | mm
| Višina bočnih stranic traku: | 300 | mm
| Lega vgradnje: | po načrtu
| Kapaciteta: | 16 | t/h
| Gostota polnjenja: | 16 | t/h
| Specifična teža materiala: | do 500 | kg/m3
| Elektromotor z reduktorjem NORD ali enakovredno | 4 | kW
| Napetost | 400 | V
| Frekvenca | 50 | Hz
| Olje reduktorja primerno za uporabo do | -25 | °C
| Zaščita | IP66
Frekvenčni regulator
| Elektro povezava z omarica za vklop izklop linije trakov | da
Gumi trak brezkončen EP 400/3 4+2
Guma: odpornost gna olje in maščobe.
Čiščenje traku: ravni trakovi brez reber imajo vgrajeno lamelno strgalo.
| Podporni valji: | Φ 60 | mm
| Povratni valji: | Φ108 | mm
Protikorozijska zaščita: vsi kovinski deli so vroče cinkani
Pogonski del: valj premera 200 mm. Valj je gumiran do debeline 8mm, kar preprečuje zdrsavanje gume na valju.
Napenjalni del: valj premera 200 mm. Vgrajena napenjalna postaja z vretenom M24.
Pokrov transportnega traku. Transportni trak ima nad presipnimi mesti havbo z vgrajeno prirobnico za odsesovanje.
Senzor za pretrganje gume.
Potezno stikalo za zaustavitev v sili, če je transporter postavljen nižje od 2700 mm od tal, sicer ne.
Material ogrodja in podpor: konstrukcijsko jeklo, zaščiteno proti koroziji s dvoslojnim barvnim premazom in epoksi premazom.
Transporter je izveden na konstrukciji, ki omogoča dvig tračnega transporternja na višino 4500 mm nad tlak v prostoru.
680 H 22 | Tračni transporter presevka | komplet | 1 |  | 0
| Skupna medosna dolžina transporterja: | 5080 | mm
| Širina gume | 1000 | mm
| Delovna širina: | 940 | mm
| Višina bočnih stranic traku: | 300 | mm
| Lega vgradnje: | po načrtu
| Kapaciteta: | 16 | t/h
| Gostota polnjenja: | 16 | t/h
| Specifična teža materiala: | do 500 | kg/m3
| Elektromotor z reduktorjem NORD ali enakovredno | 4 | kW
| Napetost | 400 | V
| Frekvenca | 50 | Hz
| Olje reduktorja primerno za uporabo do | -25 | °C
| Zaščita | IP66
Frekvenčni regulator
| Elektro povezava z omarica za vklop izklop linije trakov | da
Gumi trak brezkončen EP 400/3 4+2
Guma: odpornost gna olje in maščobe.
Čiščenje traku: ravni trakovi brez reber imajo vgrajeno lamelno strgalo.
| Podporni valji: | Φ 60 | mm
| Povratni valji: | Φ108 | mm
Protikorozijska zaščita: vsi kovinski deli so vroče cinkani
Pogonski del: valj premera 200 mm. Valj je gumiran do debeline 8mm, kar preprečuje zdrsavanje gume na valju.
Napenjalni del: valj premera 200 mm. Vgrajena napenjalna postaja z vretenom M24.
Pokrov transportnega traku. Transportni trak ima nad presipnimi mesti havbo z vgrajeno prirobnico za odsesovanje.
Senzor za pretrganje gume.
Potezno stikalo za zaustavitev v sili, če je transporter postavljen nižje od 2700 mm od tal, sicer ne.
Material ogrodja in podpor: konstrukcijsko jeklo, zaščiteno proti koroziji s dvoslojnim barvnim premazom in epoksi premazom.
680 H 23 | Tračni transporter presevka | komplet | 1 |  | 0
| Skupna medosna dolžina transporterja: | 16880 | mm
| Širina gume | 1000 | mm
| Delovna širina: | 940 | mm
| Višina bočnih stranic traku: | 300 | mm
| Lega vgradnje: | po načrtu
| Kapaciteta: | 16 | t/h
| Gostota polnjenja: | 16 | t/h
| Specifična teža materiala: | do 500 | kg/m3
| Elektromotor z reduktorjem NORD ali enakovredno | 4 | kW
| Napetost | 400 | V
| Frekvenca | 50 | Hz
| Olje reduktorja primerno za uporabo do | -25 | °C
| Zaščita | IP66
Frekvenčni regulator
| Elektro povezava z omarica za vklop izklop linije trakov | da
Gumi trak brezkončen EP 400/3 4+2
Guma: odpornost gna olje in maščobe.
Čiščenje traku: ravni trakovi brez reber imajo vgrajeno lamelno strgalo.
| Podporni valji: | Φ 60 | mm
| Povratni valji: | Φ108 | mm
Protikorozijska zaščita: vsi kovinski deli so vroče cinkani
Pogonski del: valj premera 200 mm. Valj je gumiran do debeline 8mm, kar preprečuje zdrsavanje gume na valju.
Napenjalni del: valj premera 200 mm. Vgrajena napenjalna postaja z vretenom M24.
Pokrov transportnega traku. Transportni trak ima nad presipnimi mesti havbo z vgrajeno prirobnico za odsesovanje.
Senzor za pretrganje gume.
Potezno stikalo za zaustavitev v sili, če je transporter postavljen nižje od 2700 mm od tal, sicer ne.
Material ogrodja in podpor: konstrukcijsko jeklo, zaščiteno proti koroziji s dvoslojnim barvnim premazom in epoksi premazom.
680 H 24 | Tračni transporter presevka | komplet | 1 |  | 0
| Skupna medosna dolžina transporterja: | 18370 | mm
| Širina gume | 1000 | mm
| Delovna širina: | 940 | mm
| Višina bočnih stranic traku: | 300 | mm
| Lega vgradnje: | po načrtu
| Kapaciteta: | 16 | t/h
| Gostota polnjenja: | 16 | t/h
| Specifična teža materiala: | do 500 | kg/m3
| Elektromotor z reduktorjem NORD ali enakovredno | 4 | kW
| Napetost | 400 | V
| Frekvenca | 50 | Hz
| Olje reduktorja primerno za uporabo do | -25 | °C
| Zaščita | IP66
Frekvenčni regulator
| Elektro povezava z omarica za vklop izklop linije trakov | da
Gumi trak brezkončen EP 400/3 4+2
Guma: odpornost na olje in maščobe.
Čiščenje traku: ravni trakovi brez reber imajo vgrajeno lamelno strgalo.
| Podporni valji: | Φ 60 | mm
| Povratni valji: | Φ108 | mm
Protikorozijska zaščita: vsi kovinski deli so vroče cinkani
Pogonski del: valj premera 200 mm. Valj je gumiran do debeline 8mm, kar preprečuje zdrsavanje gume na valju.
Napenjalni del: valj premera 200 mm. Vgrajena napenjalna postaja z vretenom M24.
Pokrov transportnega traku. Transportni trak ima nad presipnimi mesti havbo z vgrajeno prirobnico za odsesovanje.
Senzor za pretrganje gume.
Potezno stikalo za zaustavitev v sili, če je transporter postavljen nižje od 2700 mm od tal, sicer ne.
Material ogrodja in podpor: konstrukcijsko jeklo, zaščiteno proti koroziji s dvoslojnim barvnim premazom in epoksi premazom.
680 H 25 | Tračni transporter presevka | komplet | 1 |  | 0
| Skupna medosna dolžina transporterja: | 12400 | mm
| Širina gume | 1000 | mm
| Delovna širina: | 940 | mm
| Višina bočnih stranic traku: | 300 | mm
| Lega vgradnje: | po načrtu
| Kapaciteta: | 16 | t/h
| Gostota polnjenja: | 16 | t/h
| Specifična teža materiala: | do 500 | kg/m3
| Elektromotor z reduktorjem NORD ali enakovredno | 4 | kW
| Napetost | 400 | V
| Frekvenca | 50 | Hz
| Olje reduktorja primerno za uporabo do | -25 | °C
| Zaščita | IP66
Frekvenčni regulator
| Elektro povezava z omarica za vklop izklop linije trakov | da
Gumi trak brezkončen EP 400/3 4+2
Guma: odpornost gna olje in maščobe.
Čiščenje traku: ravni trakovi brez reber imajo vgrajeno lamelno strgalo.
| Podporni valji: | Φ 60 | mm
| Povratni valji: | Φ108 | mm
Protikorozijska zaščita: vsi kovinski deli so vroče cinkani
Pogonski del: valj premera 200 mm. Valj je gumiran do debeline 8mm, kar preprečuje zdrsavanje gume na valju.
Napenjalni del: valj premera 200 mm. Vgrajena napenjalna postaja z vretenom M24.
Pokrov transportnega traku. Transportni trak ima nad presipnimi mesti havbo z vgrajeno prirobnico za odsesovanje.
Senzor za pretrganje gume.
Potezno stikalo za zaustavitev v sili, če je transporter postavljen nižje od 2700 mm od tal, sicer ne.
Material ogrodja in podpor: konstrukcijsko jeklo, zaščiteno proti koroziji s dvoslojnim barvnim premazom in epoksi premazom.
680 H 33 | Vrečasti filter | komplet | 1 |  | 0
tip: FVL 215 / E
| Kapaciteta odsesanih plinov | 14000 | m3/h
Odpraševalna linija sejanje stabilata MKO
Konstrukcija notranji prašni del EX cona 20
Čisti del, zunanji del filtra EX nenevarno območje
| Vstopna koncentracija prašnih delcev do | 200 | mg/m3
| Izstopna emisija očiščenega zraka do | 10 | mg/m3
| Delovna temperatura do | 40 | ºC
| Padec tlaka v filtru | 2000 | Pa
| Max. tlak filtra | .± 5.000 | Pa
| Filtrirna površina | 215 | m2
Filtrni material: PE s PTFE membrano, antistatik
| Izpihovalni ventili | 20 | kos
| Omarica z elektromagnetnimi ventili...............2 kos | 2 | kos
| Grelec omarice z em. ventili..................2x120 W | 2x120 | W
Polžni transporter v lijaku filtra..........Ø 200 x 4.000 mm
Pogon polžnega transporterja................1,5 kW
680 X 34 | Zvezdasti dozator | komplet | 1 |  | 0
| Zvezdasti dozator | Ø 200 | mm
| Pogon zvezdastega dozatorja | 0.55 | kW
| Prosta višina pod dozatorjem | 600 | mm
680 H 35 | Polžni transporter | komplet | 1 |  | 0
Dodatni polžni transporter Ø 150 x 3.500 mm (30º)
| Pogon polžnega transporterja. | 2.2 | kW
| Prosta višina pod izsipom transporterja | 1200 | mm
| Nivometer nabranega prahu v lijaku | 1 | kos
| Temperaturna sonda | 1 | kos
| Sonda povišane emisije | 1 | kos
| Sistem za preprečevanje nabiranja prahu v lijaku. | 1 | kos
| Protipovratna loputa na vstopnem cevovodu | 1 | kos
| Eksplozijska razbremenitev | 4 | kos
Poraba komprimiranega zraka cca. 20 – 3 m3/h (4÷6 bar)
Dimenzije filtra cca. 4.000 x 2.400 x 5.400 mm
| Teža filtra cca. | 4200 | kg
680 V 35 | Ventilator | komplet | 1 |  | 0
| Kapaciteta | 14000 | m³/h
| Totalni tlak | 3800 | Pa
| Moč pogonskega elektromotorja | 22 | kW
Hrupnost 84 / 75 dB/A
| Masa cca. | 400 | kg
Vsebuje: ohišje, rotor, pogonski elektromotor, direktni prenos moči, kompenzatorje vibraciji, dušilnik zvoka.
Ventilator prigrajen na izstopno odprtino filtra.
Hrupnost: meritev hrupa na razdalji 1,5 m od ventilatorja pri polni kapaciteti, vstopno - izstopni cevovodi priključeni po UNI standardih.
Ventilator Izdelan v zaščiti ATEX II 3 D
680 E 10 | Elektroprema filtra | komplet | 1 |  | 0
Napetost 3x400V,50 HZ
Priključna moč 23 kW
Krmilna napetost 24 V DC
Prahotesna elektroomara
Močnostni, krmilni elementi
Elektronski krmilnik čiščenja vreč z vgrajenim merilcem Δp
Frekvenčna regulacija vrtljajev ventilatorja
Ročni zagon s tipkami na elektroomari
Daljinski – avtomatski zagon iz avtomatike linije
Signal 4 – 20 mA za prikaz padca tlaka in prikaz temperature
Instalacija za povezavo elektrokomandna omara – porabniki na filtru, v dolžini do 10 m.
Izvedba posameznih elementov po EX zahtevah - lastna varnost
Elektroomara instalirana v EX nenevarnem okolju
680 M 10 | Sesalna napa in cevovodi zajema in izpusta zraka iz filtra | komplet | 1 |  | 0
Dobava in montaža sesalne nape, cevovodov filtra zraka. Vrtanje odprtin.
Napa z nosilno konstrukcijo okvirnih dimenzij dimenzij 3 x 6 x 2 m.
Na napi je na bočnih straneh in čelni stranici nameščena zaščita iz gumijastih trakov, ki segajo do vsipnega lijaka mobilnega sita. Dimenzije nape so prilagojene dimenzijam vsipnega lijaka mobilnega sita.
cevovod DN600 odsesavanje
| koleno 90°/DN600 | 1 | kos
| T-kos DN600 | 3 | kos
| revizijska odprtina s pokrovom za čiščenja na T-kosu cevovoda premera DN600 | 3 | kos
| cev DN600 s kosi za priklop na ventilator | 22 | m
cevovod DN600 tlačni del s kosom za priklop na ventilator
| reducirni kos DN600/DN500 | 1 | kos
| koleno 90°/DN600 | 1 | kos
| cev DN600 | 5 | m
| T-kos DN600 | 1 | kos
| revizijska odprtina s pokrovom za čiščenja na T-kosu cevovoda premera DN600 | 1 | kos
Konzočlni, vijačni in tesnilni material.
Ves kovinski material je iz nerjavečega jekla 1.4404.
680 W 10 | Dobava in vgradnja zaščitnih barier za vgradnjo vrečastega filtra | komplet | 1 |  | 0
Dobava in montaža zaščitnih barier razbremenilnih loput vrečastega filtra, za nemoteno posluževanje opreme v okolici filtra.
Konzočlni, vijačni in tesnilni material.
Ves kovinski material je iz nerjavečega jekla 1.4404.
680 W 20 | Demontaža in prestavitev obstoječe opreme | komplet | 1 |  | 0
Demontaža, predelava in montaža obstoječe opreme, kjer bo to potrebno.
680 W 30 | Drobna oprema | komplet | 1 |  | 0
Označitev tehnološke opreme in tehnoloških podskolopov, označbe za varnost pri delu, drobni material za montažo.
OSTALO
680 A10 | Šolanje upravljalca | komplet | 1 |  | 0
Izvedba šolanja upravljalca obsega šolanje tehnologov, upravljalcev in vzdrževalcev postojenja.
Šolanje se opravi po zaključeni montaži in uspešno opravljenem pregledu in prevzemu postrojenja. Del praktičnega šolanja za vzdrževanje in posluževanje se lahko izvede že v času montaže postrojenja, ko je možno videti sestavljanje in montažo opreme. O šolanju se dogovotrita Izvajalec in bodoči upravljalec. Šolanje se izvede pred pričetkom poskusnega obratovanja, pri čemer se lahko del praktičnega šolanja opravi tudi v času poskusnega obratovanja.
680 A20 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje | komplet | 1 |  | 0
Izvajalec pripravi navodila za obratovanje v slovenskem jeziku. Za opremo iz uvoza, morajo biti originalna navodila v angleškem jeziku in prevedena v slovenščino.
Navodila je potrebno predati v štirih tiskanih izvodih in na elektronskem mediju.
680 A30 | Projekt izvedenih del in DZO | komplet | 1 |  | 0
Izvajalec pripravi navodila dokazilo o zanesljivosti objekta in projekt izvedeenih del.
Dokumentacijo je potrebno predati v štirih tiskanih izvodih in na elektronskem mediju.
680 A40 | Meritve prezračevanja in kapacitet postrojenja, preverjanje skladnosti z elaboratom eksplozijske ogroženosti in študijo požarne varnosti | komplet | 1 |  | 0
Izvajalec mora izvesti meritve in preizkuse s katerimi bo dokazal izpolnjevanje zahtevanih karakteristik in lastnosti opreme ter skladnost z zahtevami elaborata eksplozijske ogroženosti in zahtevami študije požarne varnosti.
680 A50 | Izdelava ocene tveganja na delovnem mestu | komplet | 1 |  | 0
Izvajalec bo za potrebe izvedbe poskusnega obratovanja v sodelovanju s službo za varnost in zdravje pri delu Naročnika izdelal oceno tveganja za delovanje, obratovanje in servisne posege na postrojenju.
680 A60 | Poskusno obratovanje | komplet | 1 |  | 0
Izvajalec bo po uspešnem zaključku montaže in predaji vseh potrebnih dokumentov in dokazil izvajal poskusno obratovanje objekta v času 20 delovnih dni.
Naročnik bo zagotovil material za obratovanje, mobilno mehanizacijo (čelni nakaladalnik), električno energijo za delovanje postrojenja in osebje za obratovanje.
V času poskusnega obratovanja se izvedejo testi kapacitet postrojenja. Uspešnost testov potrdi Nadzorni inženir.
| SKUPAJ brez DDV |  |  | 0
OPOMBA: Izvajalec mora pred montažo oz. začetkom operativnih del naročniku predati montažne načrte v obliki faze Projekta za izvedbo (PZI). Po potrditvi predmetnega načrta s strani naročnika bo lahko izvajalec pristopil k izvedbi del.

## ELEKTRO DELA IN OPREMA
Zap. št. | Opis | Enota | št. | cena na enoto € | cena €
1 | Predelava obstoječega RAZDELILNIKA NSHV 2.1C | kpl | 1 |  | 0
Predelava obstoječega odcepnega mesta za izvedbo napajanja novega razdelilnika MCC_MBO-B po Zbirniku materiala za elektro razdelilnik NSHV 2.1C, (za obstoječi odcep 1Q22, v prilogi)
Postavljeno v obstoječem elektro prostoru MCC04 (TP4)
Opomba: Obstoječ odklopnik je fiksne izvedbe in ne omogoča zamenjave med obratovanjem, zato je potrebno pred zamenjavo odklopnikov celotno napajanje izklopiti. Zamenjava mora biti izvedena po protokolu,
ki ga bo zahtevala varnostna služba in pooblaščeni vodja obrata oz. odgovorni tehnolog.
komplet: dobava, demontaža in montaža nove opreme, priključitev vseh kablov, programiranje in vključitev v skupni sistem merjenj, testiranje in končni zagon
2 | Energetski RAZDELILNIK MCC_MBO-B | kpl | 1 | 0 | 0
Z vgrajeno opremo za energetsko napajanje in krmiljenje novega Sistema za sejanje stabilata na RCERO po Zbirniku materiala za elektro razdelilec MCC_MBO-B (v prilogi)
Postavitev v elektro prostoru MCC03
komplet: dobava, montaža v obstoječem elektro prostoru, priključitev vseh kablov, testiranje, zagon
3 | Lokalni PODRAZDELILNIK LOC_1 | kpl | 1 | 0 | 0
Z vgrajeno opremo za lokalno krmiljenje Sistema za sejanje stabilata po Zbirniku materiala LOC_1 (v prilogi)
Montaža na steno tehnološkega prostora filtra
komplet: montaža, priključitev vseh kablov, testiranje, zagon
4 | Predelava komunikacije Profibus DP v obstoječem RAZDELILNIKU MCC03.3 | kpl | 1 | 0 | 0
Odstranitev komunikacijskega terminatorja za Profibus DP, št. elementa - 44A1, ki se nahaja v obstoječem razdelilcu MCC03.3 in prestavitev v novo omaro MCC_MBO-B. V obstoječi omari se na mesto elementa -44A1 doda spojni kontaktni element, za spoj obstoječega komunikacijskega kabla Probibus DP in novega kabla, ki se ga poloči do nove elektro omare MCC_MBO-B.
komplet: montaža, priključitev obeh kablov, testiranje, zagon
5 | 3f stenska VTIČNICA za priklop tipske naprave SITA | kpl | 1 | 0 | 0
… 1 kos 1f šuko vtičnica GW62 534, 3P+PE, 125A, IP67, stenska montaža
… 1 kpl montažni pribor
komplet: dobava, montaža, priključitev
6 | DROBNA OPREMA | kos | 4 | 0 | 0
Komplet udarna tipka-goba v ohišju IP54 z zaščitnim polobročem, 1xNO+1xNC kontakt, Siemens, komplet z montažnimi elementi, koda: 3SB38 01-0EG3
komplet: dobava, montaža, priključitev
7 | KABELSKI RAZVOD - energetski kabli po napravi
| … NYY-J-4x150 mm2 | m | 140 | 0 | 0
| … NYY-J-4x50 mm2 | m | 60 | 0 | 0
| … NYY-J-4x16 mm2 | m | 70 | 0 | 0
| … NYY-J-4x2,5 mm2 | m | 180 | 0 | 0
| … NYY-J-4x1,5 mm2 | m | 650 | 0 | 0
| … NYY-J-3x1,5 mm2 | m | 350 | 0 | 0
komplet: dobava, polaganje in preizkus
8 | KABELSKI RAZVOD - signalni kabli po napravi
| … Olflex Classic 110 CY-12x0,75 | m | 35 | 0 | 0
| … Olflex Classic 110 CY-5x1,5 | m | 250 | 0 | 0
komplet: dobava, polaganje in preizkus
9 | KABELSKI RAZVOD - komunikacijski kabli po napravi
| … PROFIBUS DP 1x2x0,64 Bus povezava za Profibus DP | m | 10 | 0 | 0
komplet: dobava, polaganje in preizkus
10 | OPREMA ZA POLAGANJE KABLOV - police, kanali, zaščitne cevi
Vse komplet z nosilci in spojnim materialom iz AISI36-L. Vse krivine in spojke morajo biti tovarniške izvedbe.
| … kovinska nerjaveča cev, različnih dimenzij fi-30 - 40 mm, komplet z montažnimi objemkami | m | 90 | 0 | 0
| … kovinska polica, perforirana, širine 100 mm, višine 60 mm, komplet s pokrovom | m | 50 | 0 | 0
| … kovinska polica, perforirana, širine 200 mm, višine 60 mm, komplet s pokrovom | m | 20 | 0 | 0
| … kovinska polica, perforirana, širine 300 mm, višine 60 mm, komplet s pokrovom | m | 70 | 0 | 0
| … plastične zaščitne cevi, tip PN raznih dimenzij, v kompletu s skobami in montažnim materialom, (ocena) | m | 150 | 0 | 0
| … plastične zaščitne zvijne cevi raznih dimenzij, UV zaščiteno, (ocena) | m | 50 | 0 | 0
komplet: dobava, montaža
Zap. št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
11 | PRIKLOP KABLOV
| … 3f priključek NN dovodni kabel | kpl | 2 | 0 | 0
| … 3f priključek (obojestransko) | kpl | 12 | 0 | 0
| … 1f priključek (obojestransko) | kpl | 25 | 0 | 0
| … signalni priključek, do vključno 5 žil (obojestransko) | kpl | 1 | 0 | 0
| … signalni priključek, nad 10 žil (obojestransko) | kpl | 1 | 0 | 0
| … Profibus DP priključek, komplet s konektorji | kpl | 2 | 0 | 0
komplet: dobava, montaža in preizkus
12 | ZBIRNI VODNIK ZA KOVINSKE MASE | kpl | 1 | 0 | 0
150 m ……....povezovalni vodnik RH5*h4 - fi8 mm, AISI316-L. položen na podpore (cca 1,5 m medsebojne razdalje) (dolžina je ocenjena)
20 kos ………povezovalna spojka AISI304 (AISI316L) za spoj okroglega vodnika in obstoječega izvoda valjanca (ocena)
Opomba, pred nakupom materiala je opraviti natančen pregled lokacij obstoječih ozemljitvenih izvodov in obstoječih mas, na katere se lahko izevde ekvipotencialne povezave!
komplet: dobava, montaža, priključitev
13 | DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJH SVETILK | kpl | 19 | 0 | 0
(ocena)
Dobava in montaža notranjih industrijski svetilk za težke pogoje, tip Monsun 11 Extreme, proizvajalca Siteco,
izvedba z LED sijalko, moči 1x52W, v zaščiti IP65 in z nosilnim elementom za montažo svetilke pod 45°,
barva sijalke 4000K, svetlobni tok 7000lm, CRI >=80, koda: 5LS522D7TCN, v kompletu z vsem montažnim
materialom, uvodnicami, sponkami in označbami za kable.
| Tipke za vklop svetilk, N/O, 1p, v industrijskem ohišju v zaščiti IP65 | kos | 6 | 0 | 0
| Demontaža starih svetilk in odvoz na deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
| Dograditev obstoječe omarice splošne rabe (pred predelavo preveriti stanje obstoječe omarice) - ocena | kpl | 1 | 0 | 0
komplet: dobava, montaža, priključitev
13 | IZVEDBA POVEZAV KOVINSKIH MAS NA ZBIRNI VODNIK | kpl | 70 | 0 | 0
(ocena)
Spoji se izvedejo z varjenjem ali s pomočjo sponk (za fleksibilne vodnike). Ves material mora biti AISI316-L
komplet: dobava, montaža, priključitev
14 | IZVEDBA ELEKTRIČNIH MERITEV | kpl | 1 | 0 | 0
Izvedba meritev (ekvipotencialnih povezav in vseh ostalih električnih meritev) in izdelava merilnih protokolov
15 | IZDELAVA PROCESNEGA PROGRAMA | kpl | 1 | 0 | 0
Izdelava procesnega programa na podlagi standardnih zahtev VOKA-SNAGA za objekt MBO
in na podlagi zahtev tehnologa linije stabilata. Programsko opremo izdela pooblaščeni sistemski integrator.
16 | IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PID | kpl | 1 | 0 | 0
Izdelava elektronske oblike (dwg, word, excel in pdf) ter 3 tiskane požigosane izvode
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## Razdelilnik NSHV 2.1
Zbirnik materiala za elektro razdelilnik NSHV 2.1C
OZNAKA | OPIS | PROIZVOD | enota | KOS | cena na enoto € | cena €
NSX 250H | NSX 250H kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 250A, izklopilni tok KS Icu= 70kA, servisni tok KS Ics=100% Icu, z vgrajeno opremo: | kot npr.Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
Micrologic 5.2 E | Mikroprocesorska zaščitna enoto Micrologic 5.2 E, z meritvijo energije in komunikacijo | 'kot npr.Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
| 1 kos - univerzalni pomožni kontakti stanja/zaščite NOC (preklopni kontakt) | 'kot npr.Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
| 1 kos - motorni pogon 230VAC, komunikacijski | 'kot npr.Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
BSCM modul | 1 kos - BSCM modul za indikacijo stanja odklopnika in zaščite ter daljinsko upravljanje | 'kot npr.Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
| Zaščitni pokrovi za sponke, dolgi | 'kot npr.Schneider Electric | kos | 2 |  | 0
NSX - IFM | NSX cord - komunikacijska ULP povezava Compact NSX - IFM modul, dolžina 1.3m | 'kot npr.Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
| Drobni montažni in označevalni material (vezice, vijaki, termoskrčne cevke, oznake, itd… |  | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA E1: | Vrednoteno ceno tega zbirnika vpisati v postavko 1 zavihka ELEKTRO DELA IN OPREMA |  |  |  | SKUPAJ | 0

## Razdelilnik MCC_MBO-B
Zbirnik materiala za elektro razdelilnik MCC_MBO-B
OZNAKA | OPIS | PROIZVOD | enota | št. | cena na enota € | cena €
NZM2-250 | NZM2-XKSA Pokrov | kot npr: EATON | Kos | 1 |  | 0
| NZM2-XTVD Vrtljivi ročaj za vratno sklopko, črn/siv | kot npr: EATON | Kos | 1 |  | 0
| NZM1/2-XV6 Os za podaljšanjeOs 600mm | kot npr: EATON | Kos | 1 |  | 0
| NZM2-250-XKC Priključna sponka | kot npr: EATON | Kos | 1 |  | 0
| PN2-250 Razbremenilno stikalo 250A/3polno | kot npr: EATON | Kos | 1 |  | 0
| NZM2-XKA Pokrov 1 x 16-185 | kot npr: EATON | Kos | 2 |  | 0
| Večfunkcijska merilna naprava s priključkom za Profibus DP, tip naprave UMG96RM-P (montaža čelno na vrata) | kot npr: Janitza | Kos | 1 |  | 0
| Tokovni transformatorji 250/5A, montaža na busbar šine, v kompletu z pritrdilnim materialom |  | Kos | 3 |  | 0
| Priključni adapter 250A AU | kot npr. RITTAL | Kos | 1 |  | 0
| Neozed-Varnostni podstavekD02 3polni | kot npr. RITTAL | Kos | 1 |  | 0
| Pokrov za SV3418.010 | kot npr. RITTAL | Kos | 1 |  | 0
| Spojnik za CU-vodilo 20-30mm | kot npr. RITTAL | Kos | 1 |  | 0
| Spojnik za CU-vodilo 20-30mm | kot npr. RITTAL | Kos | 2 |  | 0
| Podpira za zbiralke PE/N | kot npr. RITTAL | Kos | 6 |  | 0
| D01 Varovalka 6A | kot npr: SCHRACK | Kos | 3 |  | 0
| D01 Varovalka 16A | kot npr: SCHRACK | Kos | 1 |  | 0
| 3 polno podnožje za D0 (do 125A)varovalčne vložke, natična za na busbar 30x10mm | kot npr: WOHNER | Kos | 2 |  | 0
| NV Varovalka 100A | kot npr: SCHRACK | Kos | 3 |  | 0
| Luč v stikalni omari/Schuko 330mm 11W/230V, TPS | kot npr: Schneider Electric | Kos | 2 |  | 0
| Tipsko stikalo na vratih | kot npr: Schneider Electric | Kos | 2 |  | 0
| Prenapetostni odvodniki, razred C (Protec C), z 1x NOC | kot npr: Iskra Zaščite | Kos | 3 |  | 0
| Instalacijski odklopnik B-6A/10kA | kot npr: Siemens | Kos | 2 |  | 0
| Instalacijski odklopnik B-4A/10kA | kot npr: Siemens | Kos | 1 |  | 0
| Termostat Climasys 1, zapiralni kontakt | kot npr: Schneider Electric | Kos | 1 |  | 0
| Ventilator ClimaSys 230VAC (850m³/h), čelna vgradnja v vrata omare | kot npr: Schneider Electric | Kos | 1 |  | 0
| Filter rešetka (850m³/h), čelna vgradnja v vrata omare | kot npr: Schneider Electric | Kos | 1 |  | 0
| Instalacijski odklopnik C-10A/10kA, 1p+N | kot npr: Schneider Electric | Kos | 1 |  | 0
| Instalacijski odklopnik C-6A/10kA, 1p+N | kot npr: Schneider Electric | Kos | 1 |  | 0
| Instalacijski odklopnik C-10A/10kA, | kot npr: Siemens | Kos | 1 |  | 0
| Instalacijski odklopnik B-4A/10kA, + 1x NOC kontakt | kot npr: Siemens | Kos | 1 |  | 0
| Stabilizirani napajalnik 230Vac / 24Vdc / 10A, tip. SITOP PSU100S | kot npr: Siemens | Kos | 1 |  | 0
| Motorsko zaščitno stikalo 3RV2, I=1,4...2A, + pomožni kontaktni sklop 1xNO+1xNC | kot npr: Siemens | Kos | 1 |  | 0
| Ločilni transformator 400/230V/500W | kot npr: EATON | Kos | 1 |  | 0
| Instalacijski odklopnik C-2A/10kA, + 1x NOC kontakt | kot npr: Siemens | Kos | 1 |  | 0
| Varnostni rele, tip. 3TK2825-1BB40, 2 kanalni, 24Vdc, + pomožni kontakti 2xNC + 3xNO | kot npr: Siemens | Kos | 1 |  | 0
| Rele v sponki, 24Vdc, 1-polni NOC, 2A | kot npr: Siemens | Kos | 8 |  | 0
| Spončna varovalka za steklene talilne vložke (do 10A) |  | Kos | 5 |  | 0
| Motorsko zaščitno stikalo 3RV3, I=80…115A, + pomožni kontaktni sklop 1xNO+1xNC | kot npr: Siemens | Kos | 1 |  | 0
| Motorsko zaščitno stikalo 3RV2, I=7…10A, + pomožni kontaktni sklop 1xNO+1xNC | kot npr: Siemens | Kos | 10 |  | 0
| Močnostni kontaktor 5,5kW/400V, AC-3, 230Vac/50Hz, 3+1 polni, 4xNO, tip. 3RT2, + pomožni kontaktni sklop 1xNO+1xNC | kot npr: Siemens | Kos | 12 |  | 0
| Mehki start-stop, SIRIUS S0, tip. 3RW40, 5,5kW/400Vac / 50Hz, napajanje 24Vdc | kot npr: Siemens | Kos | 10 |  | 0
| Motorsko zaščitno stikalo 3RV2, I=40…50A, + pomožni kontaktni sklop 1xNO+1xNC | kot npr: Siemens | Kos | 1 |  | 0
OZNAKA | OPIS | PROIZVOD |  |  |  | 0
| Krmilnik ET200S, CPU-IM151-7, (S7-314) | kot npr: Siemens | kos | 1 |  | 0
| Ostali tipski pomožni material | kot npr: Siemens | kpl | 1 |  | 0
| Priključni konektor Profibus DP za vodilo 90° FC | kot npr: Siemens | kos | 5 |  | 0
| Napajalnik PM-E, DC 24V, ET200S | kot npr: Siemens | kos | 1 |  | 0
| Digitalni vhodni modul, 8x DIN, DC 24V, ET200S | kot npr: Siemens | kos | 7 |  | 0
| Digitalni izhodni modul, 8x DOU, DC 24V/0,5A, ET200S | kot npr: Siemens | kos | 3 |  | 0
| Analogni vhodni modul, 4x AIN, 2-žični, standard, 4..20mA/DC 24V, ET200S | kot npr: Siemens | kos | 1 |  | 0
| Profibus terminator je obstoječ (iz obstoječe omare MCC03.3) in se ga samo prestavi v novo omaro MCC_MBO-B | kot npr: Siemens | kpl | 1 |  | 0
Tipska električna omara Schneider Electric, tip NSYSF20850, dimenzij: 800x2000x500mm, enojna vrata, prašno lakirana pločevina, IP66, barva RAL 7035, montaža na steno v tehnološkem prostoru filtra zraka. |  | kot npr: Schneider Electric | kpl | 2 |  | 0
Tipska kompletni podstavek za omaro tip NSYSF20850, dimenzij: 800x100x500mm, v kompletu z vsem vijačnim materialom |  | kot npr: Schneider Electric | kos | 2 |  | 0
Transportna kljuka na vrhu elektro omare, vijačna, 4 kos na omaro |  | kot npr: Schneider Electric | kos | 8 |  | 0
Napetostni distribucijski modul, ločeno za 24Vdc in ločeno za 230Vac |  | kot npr: SCHRACK | kos | 2 |  | 0
Vrstne sponke WDU6 |  | kot npr: Weidmueller | kos | 50 |  | 0
Vrstne sponke WDU6-N |  | kot npr: Weidmueller | kos | 5 |  | 0
Vrstne sponke WDU2,5 |  | kot npr: Weidmueller | kos | 30 |  | 0
pomožna oprema za vrstne sponke |  | kot npr: Weidmueller | kpl | 1 |  | 0
40x40 mm | perforirani PVC kanal za ožičenje |  | m | 2 |  | 0
60x80 mm |  |  | m | 14 |  | 0
35 mm DIN šina | šina za montažo opreme |  | m | 7 |  | 0
šina 30x5 mm | PE šina | kot npr: SCHRACK | m | 8 |  | 0
C šina | za pritrditev kablov |  | m | 0.5 |  | 0
KBLU spojke | za ozemljitev oklepov kablov | kot npr: Weidmueller | kpl | 1 |  | 0
drugi drobni material | (žica, napisne ploščice, oznake..) |  | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA E2: Vrednoteno ceno tega zbirnika vpisati v postavko 2 zavihka ELEKTRO DELA IN OPREMA |  |  |  |  | SKUPAJ | 0

## Razdelilnik LOC_1
Zbirnik materiala za elektro razdelilnik LOC_1
OZNAKA | OPIS | PROIZVOD | enota | št. | cena na enoto € | cena €
3SB3 | LED svetleča tipka, 22mm, rdeča, 24Vdc, 1x NO + 1x NC kontakt | kot npr: Siemens | kos | 1 |  | 0
3SB3 | LED svetleča tipka, 22mm, zelena, 24Vdc, 1x NO kontakt | kot npr Siemens | kos | 1 |  | 0
3SB3 | LED svetleča tipka, 22mm, bela, 24Vdc, 1x NO kontakt | kot npr Siemens | kos | 1 |  | 0
3SB3 | LED svetleča tipka, 22mm, rumena, 24Vdc, 1x NO kontakt | kot npr Siemens | kos | 1 |  | 0
3SB3 | Krmilno stikalo R-A, 1-pol.. 20A, čelna montaža, | kot npr Siemens | kos | 1 |  | 0
3SB3 | Tipka - goba za izklop v sili, rdeča, čelna montaža v vrata omare 22mm, 2-polna (1x NC + 1x NO kontakt) | kot npr Siemens | kos | 2 |  | 0
3SB3 | Zaščitni okvir okrog tipke - gobice | kot npr Siemens | kos | 1 |  | 0
|  |  | kos | 1 |  | 0
Tipska električna omara Schneider Electric, tip NSYS3D3320, dimenzij: 300x300x200mm, prašno lakirana pločevina, IP66, barva RAL 7035, montaža na steno v tehnološkem prostoru filtra zraka. |  | kot npr: Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
Vrstne sponke WDU4 |  | kot npr: Weidmueller | kos | 20 |  | 0
pomožna oprema za vrstne sponke |  | kot npr: Weidmueller | kpl | 1 |  | 0
40x40 mm | perforirani PVC kanal za ožičenje |  | m | 1 |  | 0
35 mm DIN šina | šina za montažo opreme |  | m | 0.5 |  | 0
uvodnica M16 | uvodnica M16 (montaža |  | kos | 1 |  | 0
uvodnica M10 | uvodnica M10 |  | kos | 1 |  | 0
drugi drobni material | (žica, napisne ploščice, oznake..) |  | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
OPOMBA E3: Vrednoteno ceno tega zbirnika vpisati v postavko 3 zavihka ELELKTRO DELA IN OPREMA