## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ŽALE-16/21
Ureditev klimatizacije v upravno tehničnem objektu na naslovu Tomačevska cesta 2, Ljubljana
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
STROJNE INSTALACIJE 1: prezračevanje in hlajenja hodnika, poslovilne in okrogle dvorane | 0
STROJNE INSTALACIJE 2: hlajenje zgornje upepeljevalnice | 0
ELEKTRO INSTALACIJE 1: prezračevanje in hlajenja hodnika, poslovilne in okrogle dvorane | 0
ELEKTRO INSTALACIJE 2: hlajenje zgornje upepeljevalnice | 0
VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: | 0
SPLOŠNE OPOMBE:
V vsaki ceni in za kpl je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.
Vsa dela je izvajati skladno s PZI dokumentacijo št. 132-10-19, ki ga je izdelalo podjetje RE ING d.o.o., Murska Sobota, z gradbeno zakonodajo, veljavnimi standardi in pravili stroke.
V/Na __________________, dne ____________ | _________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika: | _________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## GO
Ureditev klimatizacije v upravno tehničnem objektu na naslovu Tomačevska cesta 2, Ljubljana
vsebina:
popis GO del
A./ | GRADBENA DELA
A1 | PREDDELA |  |  |  | 0
A2 | RUŠITVE IN ODSTRANITVE |  |  |  | 0
A3 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
A4 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
A5 | KROVSKA DELA |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B1 | KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA |  |  |  | 0
B2 | SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
B3 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
SPLOŠNE OPOMBE
V vsaki ceni in za kpl je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.
Izvajalec mora v ceni postavk zajeti tudi izdelavo in dostavo vseh vzorcev in testnih polj,
Vzorce pisno potrdi odgovorni projektant.
Vsa dela je izvajati skladno s projektom PZI, z gradbeno zakonodajo, veljavnimi standardi in pravili stroke.
Številka postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDv | Skupaj v EUR brez DDV
A./ | GRADBENA DELA
A1 | PREDDELA
1 | Zavarovanje in ureditev gradbišča v času gradnje, skladno z varnostnim načrtom | kpl | 1 |  | 0
2 | Protiprašna zaščita obstoječih površin (tlaki, stene, oprema…) | m2 | 200 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
A2 | RUŠITVE IN ODSTRANITVE
| OP: V ceni vseh rušitev je zajeti odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom takse. |  |  |  | 0
Vse rušitve nosilnih elementov in predelnih sten je izvajati po navodilih projektanta GK in po načrtu arhitekture in GK.
1 | Naprava utorov in prebojev za instalacije in ležišč za sidranje novih konstrukcij, z zazidavo, obbetoniranjem, zalitjem oz. zametavanjem le teh po vgradnji. |  |  |  | 0
1a | preboji v zidanih stenah debelin do 30cm |  |  |  | 0
1a1 | preseka do 0,05m2 | kos | 10 |  | 0
1a2 | preseka do 0,1m2 | kos | 5 |  | 0
1b | preboji v AB konstrukcijah z odrezom betona oz vrtanjem betona, debelin do 30cm |  |  |  | 0
1b1 | preseka do 0,05m2 | kos | 10 |  | 0
1b2 | preseka do 0,1m2 | kos | 5 |  | 0
1c | utori v zidanih stenah do 10x15cm | m1 | 50 |  | 0
1d | utori v AB konstrukcijah do 10x15cm | m1 | 25 |  | 0
1e | preboji skozi ravne strehe.
V ceni je zajeti:
- lokalna odstranitev prodca, toplotne in hidroizolacije, napravo preboja z odrezom oz vrtanjem.
1e1 | preboj neto 550x350mm | kos | 2 |  | 0
2 | Razna dodatna in nepredvidena dela....ocena |  | 10% |  | 0
| RUŠITVE IN ODSTRANITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
A3 | TESARSKA DELA
1 | Odri (pomični, nepomični) za vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela. V ceni postavk je zajeti tudi eventuelne večkratne postavitve odrov v istem prostoru za čel čas gradnje in celoten obseg gradbeno obrtniških in inštalacijskih del. Odri višine do 3m. Površina prostorov cca 200m2. | kpl | 1 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
A4 | ZIDARSKA DELA
1 | Pozidave in ozidave, z modularno opeko z ustrezno malto, z vsemi potrebnimi sidranji |  |  |  | 0
1a | opečni modularec v debelini do 20cm | m2 | 10 |  | 0
1b | opečni modularec v debelini nad 20cm | m3 | 0.5 |  | 0
1c | parapet ob prebojih strešne plošče, penobeton zidaki 12cm. | m2 | 12 |  | 0
2 | Naprava ometov. Obrizg, grobi in fini omet oz strojni omet. Omet pozidav in obzidav ter popravila ometov ob rušitvah, z vsemi potrebnimi vogalniki in zaključki. | m2 | 50 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja kovinskih elementov |  |  |  | 0
3a | INOX vgradni kotniki, profli, obrobe, dimenzij po detajlu | m1 | 50 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
A5 | KROVSKA DELA
1 | Krpanje celotnih sestav ravnih streh ob prebojih. |  |  |  | 0
1a | dopolnitev in izvedba HI na parapet prebojev | m2 | 10 |  | 0
| hladen bitumenski premaz, 2x polimer bitumenski trak | m2 | 14 |  | 0
1b | TI XPS plošče 15cm | m2 | 14 |  | 0
1C | filc | m2 | 14 |  | 0
1c | ureditev prodca - poravnava odstranjenega prodca | m2 | 10 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža obrob, RŠ do 45cm, barvana pločevina, z vso podkonstrukcijo. | m1 | 10 |  | 0
| KROVSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B1 | KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA
op: | Izvajalec je dolžan izdelati delavniške in montažne načrte in vzorce obdelav in jih dati v pisno potrditev projektantu. |  |  |  | 0
1 | Izdelava, dobava in montaža vročecinkanih podkosntrukcij elementov, z vsemi potrebnimi sidranji. | kg | 100 |  | 0
| Podkosntrukcije po navodilih dobavitelja elementov. |  |  |  | 0
ocena
| KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B2 | SUHOMONTAŽNA DELA
1 | Izdelava predelnih sten in oblog, po sistemu kot npr. Knauf ali enakovredno, iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji. V ceni je zajeti vse izreze, bandažiranje in 1x glajenje stikov. Slikanje zajeto pri slikopleskarskih delih. Dela je izvajati po natančnih navodilih dobavitelje sistema. |  |  |  | 0
1a | mavčnokartonske instalacijske obloge. Dvojna obloga iz mavčnokartonskih impregniranih plošč na tipski podkonstrukciji, vmes akustična izolacija kamen volna, debeline 15cm. | m2 | 20 |  | 0
1b | mavčnokartonske instalacijske obloge. Dvojna obloga iz mavčnokartonskih plošč na dvojni tipski podkonstrukciji, vmes akustična izolacija kamen volna, požarno odporne obloge R90. | m2 | 5 |  | 0
| SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B3 | SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Obdelava sten in stropov, z ustrezno pripravo podlage.
1a | akril emulzija | m2 | 400 |  | 0
1b | glajenje 2x z brušenjem ter 2x slikanje Z disperzijsko pralno barvo v barvi kot obstoječa barva | m2 | 400 |  | 0
2 | Pleskanje raznih kovinskih elementov, v barvi po RALu in v kvaliteti po izboru projektanta. Odstranitev stare barve, brušenje in pleskanje s poliuretansko barvo temeljni in 2x pokrivni sloj. | m2 | 20 |  | 0 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## STROJNE1
POPIS MATERIALA IN DEL
(Strojne instalacije - prezračevanje in hlajenja hodnika, poslovilne in okrogle dvorane)
Splošne opombe:
Ponudnik-izvajalec del mora pred začetkom del pregledati vso projektno dokumentacijo.
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom oziroma investitorjem.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot strojni strokovnjak opozori projektanta.
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material).
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, z atesti.
Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije.
Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča!
V ponudbi je potrebno opremo natančno specificirati!
Vse mere in detajle je potrebno preveriti na licu mesta
V ceni vseh postavk je potrebno zajeti pripravljalna dela, splošne in transportne stroške ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela
V ceni postavk je zajeti dvig opreme na streho, z avtodvigalom, v razdalji 10-15m.
Številka postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDv | Skupaj v EUR brez DDV
HLAJENJE
1. | Sistem zunanje (ali več zunanjih) in večih notranjih enot, v ti. "VRV" izvedbi, za ogrevanje in hlajenje prostor z ekološkim hladilnim sredstvom R410a.
Sistem je toplotna črpalka, ki deluje na principu spremenljive količine hladilnega sredstva, z modulacijo vrtljajev brezstopenjsko vodenih kompresorjev in se s tem popolnoma prilagaja potrebam objekta (notranje enote sistema). Omogoča ogrevanje ali hlajenje sistema kot celote.
Sistem, ter proizvajalec sistema, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)
Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Zunanja enota je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz nerjavne pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Sistem kot celota je lahko sestavljen iz ene ali več zunanjih enot, vsaka pa je opremljena z večimi spiralnimi hermetičnimi kompresorji, vsi popolnoma brezkoračno krmiljeni (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Naprava omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev v okvari (ti, "emergency operation"). Vsi kompresorji so zvočno izolirani.
Za odvod kondenzacijske toplote so predvideni (eden ali več) visokoučinkoviti aksialni ventilatorji z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagajajo dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika.
Ventilatorji imajo možnost povišanega zunanjega statičnega tlaka, z ustreznimi nastavitvami vse do 80Pa. Vsak ventilator je lahko nastavljen posebej.
Izpih zraka je lahko, odvisno od izvedbe naprave, vertikalni ali horizontalni.
Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, elektronskim ekspanzijskim ventilom, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalke, fazne zaščite, zaščite proti preobremenitvi kompresorjev, termične zaščite, tekočinske in plinske zaporne ventile, magnetne ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje.
Glavne varnostne funkcije sistema so predvsem nemoteno in zanesljivo odtaljevanje ter vračanje olja kompresorja.
Notranje enote so z zunanjimi enotami povezana z ustreznimi bakrenimi cevmi ustreznih dimenzij. Cevi morajo biti primerne za uporabo v hladilništvu, vsi lotani spoji morajo biti izvedeni v atmosferi zaščitnega plina (dušik - N2), po končani montaži očiščene, razmaščene in zvakuumirane, skladno z navodili proizvajalca.
Med notranjimi in zunanjimi enotami je izvedena še ustrezna komunikacijska povezava, s kablom skladno z navodili proizvajalca, z opletom ali brez, ustreznimi odmiki od morebitnih energetskih in ostalih vodnikov v objektu, ter zaporedno priključena na posamezne enote sistema.
Regulacija temperatur je standardno vremensko in obremenitveno vodena (kombinacija zunanjih in notranjih pogojev).
Sistem mora standardno omogočati ti. VRT ali "Variabile Refrigerant Temperature" regulacijo temperature hladilnega sredstva. Sistem na podlagi obremenitev objekta in notranjih pogojev samodejno uravnava (dviga ali spušča) temperaturo uparjanja ali kondenzacije sistema in s tem še dodatno poviša sezonsko učinkovitost sistema, vse skladno z zadnjimi evropskimi ErP direktivami.
Obenem sistem omogoča (v kolikor aplikacija to zahteva) fiksne temperature uparjanja in kondenzacije.
Opisana regulacija sistema istočasno omogoča različne načine obratovanja ob hladnih ali vročih zagonih sistema - npr.: hitro ogretje prostora, ter nato znižanje temperature za najvišjo možno sezonsko učinkovitost, ali obratno, počasno začetno ogrevanje ali hlajenje in zelo visoko sezonsko učinkovitost že v začetni fazi obratovanja.
Vsi parametri so enostavno dosegljivi in nastavljivi pooblaščenemu serviserju na zunanji enoti sistema, preko LCD posluževalnega tabloja ali PC orodja.
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 14.0kW (Tin=27°CDB/19°CWB @ Tz=+35°C, Linst=7,5m)
SEER: 6.6
Faktor sezonske učinkovitosti hlajenja ηs,c: 260.5%
Ogrevalna moč: 16.0kW (Tin=20°CDB @ Tz=7°CDB/6°CWB, Linst=7,5m)
SCOP: 4.2
Faktor sezonske učinkovitosti ogrevanja ηs,h: 164.5% (povprečna klima)
Št. kompresorjev: 1
Nominalni obratovalni tok: 5.55A
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 14.1A
Priporočeno varovanje enote: 16A
Električno napajanje sistema: 3~, 400V/50Hz
Območje delovanja - ogrevanje: od -20°C do +15.5°C
Območje delovanja - hlajenje: od -5°C do +46°C
Hladilno sredstvo: R410a
Količina hladilnega sredstva v zunanji enoti: 3.6 kg
Dimenzije (V x Š x G): 1.345 x 900 x 320 mm
Teža: 104 kg
Zvočna moč: 69.0 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (@1m od enote, @1,5m od tal): 51 dB(A)
| Freonski priključki: Cu 9.52/15.9 mm | kpl | 1 |  | 0
2. | Notranja stenska enota, vidne izvedbe (vgradnja na steno) z masko, z zajemom zraka iz zgornje strani ter vpihom navzdol. Rešetka/loputa za izpih zraka je avtomatizirana.
Ohišje enote (notranji del) je iz panelov iz toge ABS plastike, ustrezno protikondenčno in toplotno izolirano. Dekorativno ohišje enote (zunanji, vidni del) pa je dodatno prašno barvano, v beli barvi RAL9010.
Izmenjevalnik toplote je iz bakrenih cevi in nanje navlečenih aluminijastih lamel. Izmenjevalnik je standardno opremljen z elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV), ki preko ustrezne PID krmilne logike krmilnika, kontrolira pretok hladilnega sredstva čez izmenjevalnik.
Ventilator je ti. "Multi Blade" centrifugalni, z več lopaticami, z dvojnim sesanjem, statično in dinamično balansiran za nizki hrup in maksimalni izkoristek. Motor ventilatorja je brezkrtačni DC brezstopenjski (inverter).
Na zajemu zraka je nameščen pralni sintetični "long-life" filter (filter za dolgo življensko dobo).
Pod enoto je nameščeno korito za zbiranje kondenzata z odprtino za namestitev kondenzne cevi.
Enota lahko deluje z žičnim ali brezžičnim daljinskim upravljalnikom, na razpolago pa so mnoge druge opcije krmilja in kontrole (oddaljena tipala, CNS vmesniki, lokalni krmilniki, ipd.)
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 2.8kW
Ogrevalna moč: 3.2kW
Električna priključna moč: 40W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.4A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 7.0 / / / 9.4 m3/min
Primerna za hladilno sredstvo: R410a
Dimenzije (V x Š x G): 290 x 795 x 266 mm
Teža: 12 kg
Zvočna moč: 53 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (min/med/maks)**: 28.5 / / / 35 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
| Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm | kpl | 1 |  | 0
3. | Enako zgornji točki, le:
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 7.1kW
Ogrevalna moč: 8.0kW
Električna priključna moč: 60W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.7A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 13.5 / / / 18.3 m3/min
Primerna za hladilno sredstvo: R410a
Dimenzije (V x Š x G): 290 x 1.050 x 269 mm
Teža: 15 kg
Zvočna moč: 63 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (min/med/maks)**: 38.5 / / / 46.5 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
| Freonski priključki: Cu 9.52/15.90 mm | kpl | 2 |  | 0
4. | Lokalni, stilski, žični daljinski upravljalnik, z LCD displejem občutljivim na dotik (TOUCH). Krmilnik lahko krmili do 16 notranjih enot, možno pa je priključiti tudi več (2) krmilnika na isto notranjo enoto (master/slave).
Krmilnik je na razpolago v stislkem kompaktnem plastičnim ohišju, dimenzij 85x85mm, v treh različnih barvah (bela, siva ali črna), za lažje prilagajanje notranjemu okolju prostora. Grafični LCD zaslon je uporabniku prijazen z enostavnimi in jasno preglednimi ikonami, dovolj svetel, ne glede na prostorsko osvetlitev.
Na krmilniku so na razpolago vse informacije in parametri sistema, z različnimi stopnjami dostopa - uporabnik, monter ali serviser. Za enostavno parametriranje in spreminjanje nastavitev sistema je krmilnik opremljen z "Bluetooth Low Energy" sprejemnikom, za povezavo s pametnimi telefoni ali tablicami, preko ustrezne aplikacije.
| Osnovne funkcije krmilnika so vklop in izklop enote, nastavitev želene temperature v prostoru, režim obratovanja sistema ali enote, nastavitve izpiha zraka (kontrola loput enot, kjer je to možno), indikaija filtra z resetom ter prikaz morebitne okvare sistema (v obliki kode napake). Napredne funkcije, kot so urniki, različni dnevni in nočni režimi obratovanja, varčevanje z energijo, ipd., so na razpolago preko aplikacije na pametnih napravah in Bluetooth povezave. | kpl | 3 |  | 0
5. | Originalni, tovarniško sestavljeni in lotani, izolirani, razmaščeni in očiščeni odcepni kos bakrene instalacije hladilnega sredstva, za razvejanje instalacije do priključkov posameznih notranjih enot. | kpl | 2 |  | 0
6. | Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana..
| zunanji premer R 1/4 (6,35 mm) | m | 20 |  | 0
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) | m | 45 |  | 0
| zunanji premer R 1/2 (12,70 mm) | m | 20 |  | 0
| zunanji premer R 5/8 (15,88 mm) | m | 45 |  | 0
7. | Zaščita bakrenih cevovodov (par bakrenih cevi s tovarniško izolacijo) izven objekta, kot inox kabelska polica s pokrovom, za zaščito instalacije pred fizičnimi poškodbami in direktnim sončnim sevanjem
| ali podobna rešitev | kpl | 1 |  | 0
8. | Inox kabelska polica, s pokrovom, za polaganje instalacij znotraj objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za montažo na steno, tla ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili
| ali podobno | m | 45 |  | 0
9. | Pritrdilni material, kot tipski vroče cinkani profili za namestitev zunanje enote na steno ali tla objekta, kot npr. Hilti, Sikla …
| ali podobno | kg | 80 |  | 0
10. | Dobava in montaža signalnih in napajalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter morebitno povezavo do žičnih daljinskih upravljalnikov. Kabel se položi v zaščitno kabelsko zvijavo cevko. Povezava do žčnih daljinskih upravljalnikov se izvede vidno, kabel pa se skrije v nadometni dekoracijski kanalček (cca. 3m/enoto)!
*komunikacijska povezava se izvede od zunanje do zanje notranje enote zaporedno! Vzporedna vezava (prekinjanje komunikacijeske povezave, zvezda, ipd.) ni dovoljena.
| - 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo | m | 90 |  | 0
| - 3 x 1,5mm2 oklopljen kabel za napajanje | m | 12 |  | 0
11. | Odvod kondenzata, s ustreznimi trdimi poli-propilenskimi cevmi (PP-R) za lepljenje ali sočelno varjenje, pritrjene po navodilih proizvajalca, vključno s spojkami, pritdilnim in tesnilnim materialom. Neposredno od enote (cca. 1m) plastična zvijava cev.
| PP16 (plastična zvijava cev) | m | 12 |  | 0
| PP20 | m | 15 |  | 0
| PP25 | m | 48 |  | 0
12. | Lokalna črpalka za prečrpavanje odvedenega kondenzata notranje enote, z lastnim plovcem, za vgradnjo ob enoto v dekoracijski plastični kanal, napajanje črpalke iz električnega priključka notranje enote, vključno s pritdilnim in tesnilnim materialom, spojnimi in prehodnimi kosi za priključitev na sistem
| Kot npr.: ASPEN MINI LIME ali podobno | kpl | 3 |  | 0
13. | Centralna črpalka za prečrpavanje odvedenega kondenzata notranjih enot naprej v odvodnjavanje objekta, z lastnim plovcem (delovnim in varnostnim, za vgradnjo v objektu na steno ali tla, z minimalnim zalogovnikom kondenzata za preprečevanje pogostih vklopov in izklopov, napajanje črpalke iz električnega priključka objekta (EI), vključno s pritdilnim in tesnilnim materialom, spojnimi in prehodnimi kosi za priključitev na sistem
| Kot npr.: ASPEN HIGH-LIFT 2L ali podobno | kpl | 1 |  | 0
14. | Nadometni dekoracijski kanali, za skritje instalacije, kabliranja in odvoda kondenzata neposredno ob notranji enoti, ustrezne dimenzije (vgradnja črpalke za odvod kondenzata), vključno z dekoracijskimi kotnimi profili, pritdilnim in tesnilnim materialom
| ali podobno | m | 18 |  | 0
15. | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije (dušik, N2 - 24ur, 40bar), izdaja zapisnika, vakuumiranje instalacije, ter morebitno dodatno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom (R410a, predvideno cca. 3kg)
| skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1 |  | 0
16. | Splošna, manipulacijska, morebitna nepredvidena dela, transportni, zavarovalni in ostali stroški (delovni odri, dvigala, ipd.), potrebni za izvedbo projekta
| skladno z ogledom na objektu | kpl | 1 |  | 0
17. | Delo na višini cca 6m od tal. Namestitev konvektorjev in polic za inštalacije. Potrebna uporaba delovnega odra, dvigala oz. morebitne lestve. | kpl | 1 |  | 0
18. | Dobava vročecinkanega profilnega jekla za izdelavo konzole za zunanjo enoto in preostalih elementov po navodilih proizvajalca. Ocenjeno cca 50kg materiala. | kpl | 1 |  | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
19 | Nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in jih potrdi nadzorni organ - ocena. | % | 5 |  | 0
20 | Izdelava navodil za obratovanje in predaja gradbene dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
21 | Izdelava tehnične dokumentacije PID | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca s predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| HLAJENJE |  |  |  | 0
PREZRAČEVANJE
1. | Deljena (razbita), dvojno-stenska, EUROVENT certificirana naprava za notranjo in zunanjo postavitev, iz ohišja modularne izvedbe
Naprava je grajena skladno s higienskimi standardi VDI 6022, ter grajena in certificirana skladno s smernicami RLT. Proizvajalec naprave je certificiran po ISO 9001, ISO 14001 in ISO 18001.
Razredi učinkovitosti in kvalitete: ERP skladnost - Uredba (EU) 1253/2014: 2018 Razred energetske učinkovitosti skladko s certifikacijo Eurovent: A
Klasifikacija mehanske stabilnosti ohišja po EN 1886: D1 Klasifikacija prehoda toplote ohišja po EN 1886: T3 Klasifikacija toplotnih mostov ohišja: TB3 Klasifikacija materiala izolacije po EN 1886: A1 Klasifikacija tesnosti ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: L1 Klasifikacija tesnosti ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: L1
Konfiguracija naprave in pripadajoči tehnični podatki so navedeni v nadalje.
Enota stoji na stabilnem podstavku iz aluminija (višina 100 mm) ali pocinkane pločevine (višina 100 mm do 400 mm). S podstavkom so standardno dobavljeni nosilci za dvig naprave z dvigalom.
Standardne izvedbe so iz Aluzinc® notranjosti in barvane pocinkane pločevine v zunanjosti.
Stena (panel) je polnjena z mineralno volno. Lepljenje volne preprečuje zdrsitev le-te po panelu navzdol in preprečuje njegovo deformacijo in povečuje mehansko stabilnost naprave. Karakteristike so sledeče: • Povprečna gostota: 120 kg/m3
Streha naprave je lahko iz pocinkane pločevine, aluminija ali drugega specifično zahtevanega materiala. Izvedba preprečuje nabiranje dežja in kapljic na površini ter kakršnokoli pronicanje v napravo. Robovi so zaobljeni skladno s smernicami o varovanju zdravja in preprečevanju nesreč.
Žaluzije iz aluminija so širine 100 mm in z gumijastim tesnilom iz termoplastike. Standardno žaluzije ustrezajo zrakotesnosti razreda 2 po EN1751. Opcijsko so lahko tudi razreda 4 po EN1751. Odpiranje in zapiranje je lahko ročno, ali s servo motorji.
Vremenske haube so lahko iz aluminija ali pocinkane pločevine (skladno z materialom žaluzije). Za preprečevanje vdora vode, je maksimalna hitrost na zaščitnem elementu skladno z VDI 3803 2.5 m/s na zajemu in 4.0 m/s na izpuhu.
Fleksibilni priključki so narejeni iz steklenih vlaken s poliuretanskim nanosom na obeh straneh in pritrdilnim profilom (20 ali 30 mm), iz pocinkane pločevine, s prirobnicami na obeh straneh. Skladno s EN 13501-1, so le-te požarne odpornosti razreda A2 - s2, d0 in so razreda tesnosti B po EN 15727 / EN 1751.
Prazne sekcije naprave so dobavljive kot vzdrževalna mesta, ali mesta za vgradnjo različnih komponent (npr. ekspanzijskih ventilov, hidravličnih elementov, komunikacijskih omaric, ipd.) z vrati ali snemljivimi paneli.
Vsi filtri so montirani na skupnem okvirju s tesnilom. Komore so grajene za enostavno dostopnost in čišččenje. Filtri so lahko zamenjani iz svoje umazane strani (iz pročelja) ali pa so vgrajeni na vodilih, da so lahko ob zamenjavi enostavno izvlečljivi.
Tip glikolne rekuperacije je sestavljen iz dveh izmenjevalnikov toplote iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi (standardno, druge opcije in materiali so možni), vsak v svojem toku zraka.
DX izmenjevalniki so izdelani iz bakrenih cevi premera 3/8". Lamele so lahko iz aluminija ali bakra. Za zagotravljanje higienskih zahtev je razdalja med lamelami min. 2 mm za standardne DX izmenjevalnike, vsaj 2.5 mm za intenzivno hlajenje ter med 4.0 mm in 7.0 mm za posebne izmenjevalnike s protizamrzovalnimi funkcijami.
Sekcije so grajene tako, da omogočajo izvlečenje izmenjevalnikov na posluževalni strani naprave. Izmenjevalniki so lahko horizontalno deljeni. Vsi izmenjevalniki so po proizvodnji tlačno testirani s komprimiranim zrakom (40 bar za delovanje z R410a) za zagotavljanje deklarirane tesnosti.
Sekcije s hladilni izmenjevalniki toplote imajo posodo za zbiranje kondenzata po celotni površini, ki je nagnjena k priključku odvoda kondenzata. Posoda je lahko iz pocinkane pločevine, aluminija, pločevine iz nerjavečega jekla (AISI 304 ali AISI 316L), ali polipropilena.
Električni grelniki zraka (predgrelniki ali dogrelniki) so iz električnih palic iz nerjavnega jekla z nikel-krom uporovnimi žicami. Grelniki imajo črne sevalne površine in so standardno opremljeni s varnostnim stikalom z ročnim resetiranjem. Električno napajanje je 400V, 3~, 50Hz, popolnoma skablirani na ohišje naprave v eno točko.
EC ventilatorji dosegajo izkoristek vsaj razreda IE4 skladno s EN 60034-30 in so opremljeni z permanentnimi magneti ter ležaji za dolgoročno obratovanje s teoretično nominalno življensko dobo cca. 40.000h, brez vzdrževanja.
Motorji so 100% brezkoračno vodeni, z integrirano elektroniko, z nizkoharmonično komutacijo in PID krmiljenjem. Motorji večji od 750W imajo lahko integriran RS-485 / MODBUS RTU vmesnik. Instalacija s kabli z opletom ni nujna.
Komponente, ki so izbrane kot dodatki k vsaki sekciji (tipala, pogoni, ventili, stikala ali tabloji), so zajeti v dobavi naprave.
Opis prezračevalne naprave v projektu
Tip naprave: modularnadovodno-odvodna deljena naprava, za notranjo in zunanjo postavitev
Izvedba ohišja kot opisano v splošnem opisu.
Material panelov naprave:
- zunaj: pocinkana pločevina, prašno barvano, RAL 9002, C5 po EN ISO 12944
- znotraj: pocinkana pločevina, Aluzinc® AZ-185, C4 po EN ISO 12944
- dno: pocinkana pločevina, Aluzinc® AZ-185, C4 po EN ISO 12944
Karakteristike ohišja naprave:
- Debelina materiala pločevine sten notranja/zunanja min. 1/1 mm
- Debelina panela min. 62 mm
- Tip izolacije: mineralna volna
- Gostota izolacije min. 120 kg/m3
- Klasifikacija mehanske stabilnosti D1 (EN 1886)
- Klasifikacija tesnosti ohišja L1 (EN 1886)
- Klasifikacija prehoda toplote min. T2 (prEN 1886)
- Klasifikacija toplotnih mostov min. TB2 (prEN 1886)
DOVODNI DEL 1
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z žaluzijo kot opisano v splošnem delu opisa naprave, z odprtino 510 x 410mm, žaluzija v ohišju
Dodatki:
- pogon žaluzije
- vremenska hauba
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Začetni padec tlaka: 52 Pa
Končni padec tlaka: 152 Pa
Dodatki:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov
- tlačno stikalo (presostat)
- profili filtra iz pocinkane pločevine
- snemljivi panel (K)
Glikolni rekuperator
Sistem glikolne rekuperacije kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom pozimi minimalno 68%.
SKUPNI PODATKI SISTEMA - zima:
Količina zraka - dovod: 3.900 m3/h
Količina zraka - odvod: 4.000 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13 °C / 90 %
Temperatura notranjega zraka: 15 °C / 45 %
Izkoristek glikolnega rekuperatorja: minimalno 67 %
Izkoristek glikolnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Podatki za sistem DOVOD 1
Količina zraka - dovod: 1.450 m3/h
Maksimalni tlačni padec na dovodni strani: 84 Pa
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 6 °C
Minimalna vrnjena moč: 9.3 kW
Temperaturni režim glikolne rekuperacije: 10 / -7°C
Pretok medija glikolnega rekuperatorja: 0.15 l/s
Hidravlični padec tlaka: maks. 50kPa
Dodatki:
- /
Električni grelnik zraka
Električni izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave, na hišju iz pocinkane pločevine.
Zima - ogrevanje:
Količina zraka - dovod: 1.450 m3/h
Vstopni zrak: 0 °C
Izstopni zrak: 12 °C
Maksimalni padec tlaka: 5 Pa
Grelna moč: min. 6 kW
Električna priključna moč: 6 kW
Električna priključna napetost: 3~, 400V/50Hz
Dodatki:
- 2-stopenjski varnostni termostat grelnika, ožičen
Hladilni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave, na hišju iz nerjavne pločevine.
Leto - hlajenje:
Količina zraka - dovod: 1.450 m3/h
Vstopni zrak: 32 °C / 45 %
Izstopni zrak: 20 °C / 72.1 %
Maksimalni padec tlaka: 16 Pa
Hladilni medij: hladivo R410a
Temperatura uparjanja hladilnega medija: 6°C
Hladilna moč: 10.0 kW
Material izmenjevalnika toplote: Bakrene cevi, aluminijaste lamele
Material ohišja izmenjevalnika toplote: pocinkana pločevina
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki:
- koristo za zbiranje kondenzata iz nerjavne pločevine
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave, kot komora za vgradnjo perifernih elementov hladilnega kroga kompresorsko-kondenzacijske enote, dolžine min. 600mm
Dodatki:
- vgrajen EEV komplet z regulacijsko opremo
Direktno gnani EC ventilator - EC "Plug fan"
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Pretok zraka - dovod: 1.450 m3/h
Zunanji statični tlak: 250 Pa
Skupni statični tlak: 512 Pa
Absorbirana električna moč: 0.35 kW
Izkoristek min: 67 %
SFP vrednost in razred: 785 W/(m3/s), SFP3
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, IE4, 1~, 230 V, 50 Hz
Nominalna moč: 0.75 kW
Nominalni električni tok: 3.3 A
Dodatki:
- servisna vrata s tečaji (EMKA)
- kljuka na vratih z zaščitnim zapiralom
- priključki za kontrolo količine zraka
- servisno stikalo s pomožnim kontaktom
- tovarniško ožičenje servisnega stikala na ohišje
- tovarniško ožičenje s kablom z opletom
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave.
z odprtino 760 x 630mm.
Dodatki:
- fleksibilni priključki, kot opisano v splošnem opisu naprave
Generalni dodatki k DOVOD 1
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz pocinkane pločevine, višine 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
- vodotesna streha naprave
DOVODNI DEL 2
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z žaluzijo kot opisano v splošnem delu opisa naprave, z odprtino 760 x 840mm.
Dodatki:
- pogon žaluzije
- fleksibilni priključek
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Začetni padec tlaka: 56 Pa
Končni padec tlaka: 156 Pa
Dodatki:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov
- tlačno stikalo (presostat)
- profili filtra iz pocinkane pločevine
- snemljivi panel (K)
Glikolni rekuperator
Sistem glikolne rekuperacije kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom pozimi minimalno 68%.
SKUPNI PODATKI SISTEMA - zima:
Količina zraka - dovod: 3.900 m3/h
Količina zraka - odvod: 4.000 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13 °C / 90 %
Temperatura notranjega zraka: 15 °C / 45 %
Izkoristek glikolnega rekuperatorja: minimalno 67 %
Izkoristek glikolnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Podatki za sistem DOVOD 2
Količina zraka - dovod: 2.450 m3/h
Maksimalni tlačni padec na dovodni strani: 140 Pa
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 6 °C
Minimalna vrnjena moč: 15.7 kW
Temperaturni režim glikolne rekuperacije: 10 / -7°C
Pretok medija glikolnega rekuperatorja: 0.25 l/s
Hidravlični padec tlaka: maks. 50kPa
Dodatki:
- /
Električni grelnik zraka
Električni izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave, na hišju iz pocinkane pločevine.
Zima - ogrevanje:
Količina zraka - dovod: 2.450 m3/h
Vstopni zrak: 0 °C
Izstopni zrak: 12 °C
Maksimalni padec tlaka: 5 Pa
Grelna moč: min. 11 kW
Električna priključna moč: 11 kW
Električna priključna napetost: 3~, 400V/50Hz
Dodatki:
- 2-stopenjski varnostni termostat grelnika, ožičen
Hladilni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave, na hišju iz nerjavne pločevine.
Leto - hlajenje:
Količina zraka - dovod: 2.450 m3/h
Vstopni zrak: 32 °C / 45 %
Izstopni zrak: 21 °C / 72.1 %
Maksimalni padec tlaka: 20 Pa
Hladilni medij: hladivo R410a
Temperatura uparjanja hladilnega medija: 6°C
Hladilna moč: 14.0 kW
Material izmenjevalnika toplote: Bakrene cevi, aluminijaste lamele
Material ohišja izmenjevalnika toplote: pocinkana pločevina
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki:
- koristo za zbiranje kondenzata iz nerjavne pločevine
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave, kot komora za vgradnjo perifernih elementov hladilnega kroga kompresorsko-kondenzacijske enote, dolžine min. 600mm
Dodatki:
- vgrajen EEV komplet z regulacijsko opremo
Direktno gnani EC ventilator - EC "Plug fan"
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Pretok zraka - dovod: 2.450 m3/h
Zunanji statični tlak: 250 Pa
Skupni statični tlak: 527 Pa
Absorbirana električna moč: 0.62 kW
Izkoristek min: 67 %
SFP vrednost in razred: 812 W/(m3/s), SFP3
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, IE4, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 1.05 kW
Nominalni električni tok: 1.6 A
Dodatki:
- servisna vrata s tečaji (EMKA)
- kljuka na vratih z zaščitnim zapiralom
- priključki za kontrolo količine zraka
- servisno stikalo s pomožnim kontaktom
- tovarniško ožičenje servisnega stikala na ohišje
- tovarniško ožičenje s kablom z opletom
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave.
z odprtino 760 x 840mm.
Dodatki:
- fleksibilni priključki, kot opisano v splošnem opisu naprave
Generalni dodatki k DOVOD 2
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz pocinkane pločevine, višine 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
SKUPNI ODVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
z odprtino 710 x 1.140mm.
Dodatki:
- fleksibilni priključki, kot opisano v splošnem opisu naprave
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Začetni padec tlaka: 56 Pa
Končni padec tlaka: 156 Pa
Dodatki:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov
- tlačno stikalo (presostat)
- profili filtra iz pocinkane pločevine
- snemljivi panel (K)
Glikolni rekuperator
Sistem glikolne rekuperacije kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom pozimi minimalno 68%.
SKUPNI PODATKI SISTEMA - zima:
Količina zraka - dovod: 3.900 m3/h
Količina zraka - odvod: 4.000 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13 °C / 90 %
Temperatura notranjega zraka: 15 °C / 45 %
Izkoristek glikolnega rekuperatorja: minimalno 67 %
Izkoristek glikolnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Podatki za sistem SKUPNI ODVOD
Količina zraka - dovod: 4.000 m3/h
Maksimalni tlačni padec na dovodni strani: 200 Pa
Minimalna temperatura za rekuperacijo: -1 °C
Minimalna vrnjena moč: 25 kW
Temperaturni režim glikolne rekuperacije: 10 / -7°C
Pretok medija glikolnega rekuperatorja: 0.4 l/s
Hidravlični padec tlaka: maks. 50kPa
Dodatki:
- /
Direktno gnani EC ventilator - EC "Plug fan"
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Pretok zraka - dovod: 4.000 m3/h
Zunanji statični tlak: 250 Pa
Skupni statični tlak: 622 Pa
Absorbirana električna moč: 1.1 kW
Izkoristek min: 69 %
SFP vrednost in razred: 831 W/(m3/s), SFP2
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, IE4, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 1.9 kW
Nominalni električni tok: 3 A
Dodatki:
- servisna vrata s tečaji (EMKA)
- kljuka na vratih z zaščitnim zapiralom
- priključki za kontrolo količine zraka
- servisno stikalo s pomožnim kontaktom
- tovarniško ožičenje servisnega stikala na ohišje
- tovarniško ožičenje s kablom z opletom
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z žaluzijo kot opisano v splošnem delu opisa naprave, z odprtino 770 x 1.140mm, žaluzija v ohišju
Dodatki:
- pogon žaluzije
- fleksibilni priključek
Generalni dodatki k SKUPNI ODVOD
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz pocinkane pločevine, višine 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
Ustrezna prezračevalna naprava, na primer:
Proizvajalec: MANDIK
Tip naprave DOVOD 1: MANDIK P W0714H0500
Tip naprave DOVOD 2: MANDIK P W0850H0700
Tip naprave SKUPNI ODVOD: MANDIK P W1014H0843
Dimenzije (DxŠxV) in teža DOVOD 1: 3.557 x 880 x 960 mm, 370 kg
Dimenzije (DxŠxV) in teža DOVOD 2: 3.387 x 1.090 x 960 mm, 450 kg
Dimenzije (DxŠxV) in teža SKUPNI ODVOD: 2.427 x 1.390 x 970 mm, 510 kg
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
2. | Krmilno-regulacijska oprema naprave
Prezračevalna naprava mora biti opremljena z ločeno elektro komandno omaro, z vso potrebno močnostno in krmilno periferijo za varno, stabilno, zanesljivo in uporabniku prijazno delovanje.
Glavno krmilje je integrirano v krmilni omari, ki je del dobave, uporabniku prijazen oddaljeni LCD prikazovalnik (glej opis spodaj) pa na zunaji strani le-te oz. po dogovoru z naročnikom v prostoru.
Krmilniki naj bodo moderni, mikroprocesorski, prostoprogramabilni, zadnje generacije, kar omogoča enostavno kontrolo nad napravo.
Inteligentno krmilje krmili napravo in njeno periferno opremo (moči izmenjevalnikov, ventilatorje, kontrolne točke, električne grelnike, ipd.) na podlagi PID logike. Del programske opreme integrirane v krmilju skrbi za korekcijske postopke v kolikor določene nastavljene vrednosti niso ali ne morejo biti dosežene, s kontrolo različnih sistemskih podatkov in signalov, ter istočasno ščiti napravo (protizamrzovalne zaščite, odmrzovalni cikli, idp.).
Naprava naj ima pripravljen vhod za požarni alarm, za enostavno priključitev vzorčnih komor ali kontaktov iz požarnih central objekta. Na podlagi vhodnega signala požarnega alarma je možna tudi manipulacija požarnih loput s digitalnim izhodom iz krmilnika.
Vsi električni priključki so pripravljeni za enostavno stikanje in jasno označeni za hitro in zanesljivo delo.
Krmilna omara mora zagotavljati funkcionalno celoto in krmiliti vse svoje elemente. Močnostno napajanje glavnih porabnikov (električni grelniki, kompresorsko-kondenzacijske enote) mora biti obdelano posebej, v EI načrtu!
Krmilna omara se postavi v prostoru ob napravah SKUPNI ODVOD in DOVOD 2, od nje pa se predvidi še kabliranje, skladno z inženirsko elektro stroko (polaganje kablov v kabelske police, ipd.), do:
Naprava DOVOD 1 s kondenzacijsko enoto (oddaljenost cca. 40m)
Naprava DOVOD 2, ob omari (maks. 5m) s kondenzacijsko enoto (oddaljena cca. 15m)
Naprava SKUPNI ODVOD, ob omari (maks. 5m)
Poicija zajema dobavo, montažo in kabliranje sistema, vključno s pripravo (projektiranje) elektrih vezalnih shem za izvajalca.
| Ustreza rešitev npr. SIEMENS dobavitelj SKyAir | kpl | 1 |  | 0
3. | Zunanja kompresorsko-kondenzatorska enota, toplotna črpalka z variabilno količino hladiva (VRF) tipa ERQ, predvidena za ogrevanje in hlajenje zraka v prezračevalni napravi, z okolju prijaznim hladilnim sredstvom R410A:
Naprava, ter proizvajalec naprave, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)
Naprava je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz pocinkane pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Naprava kot celota je opremljena z večimi spiralnimi hermetičnimi kompresorji (1 ali 2, odvisno od tipa naprave), od katerih je vsaj eden popolnoma brezkoračno krmiljen (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Preostali kompresorji so stopenjski (ON/OFF). Naprava omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev v okvari (ti, "emergency operation"). Vsi kompresorji so zvočno izolirani in opremljeni z električnimi grelniki karterja olja.
Za odvod kondenzacijske toplote je predviden visokoučinkoviti aksialni ventilator z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagaja dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika. Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalke, fazne zaščite, zaščite proti preobremenitvi kompresorjev, termične zaščite, tekočinske in plinske zaporne ventile, magnetne ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje.
Freonskemu sistemu naprave je prigrajen hidro modul za pripravo tople ali hladne vode.
Območja delovanja:
- Hlajenje: zunanja temperatura od -5°C do +46°C temperatura pred izmenjevalcem od 15°C do +30°C
- Ogrevanje: zunanja temperatura od -20°C do +25°C temperatura pred izmenjevalcem od 10°C do +25°C
NOMINALNI TEHNIČNI PODATKI:
- hladilna zmogljivost Qh = 14,0 kW
- grelna zmogljivost Qg = 16,0 kW
- priključna električna moč - hlajenje Pel = 3,52 kW
- priključna električna moč - ogrevanje Pel = 4,00 kW
- faktor učinkovitosti - hlajenje EER: > 3.98
- faktor učinkovitosti - ogrevanje COP: > 4.00
- maksimalni električni tok (MCA) = 11,9 A, 3~, 400V/50Hz
- zvočni tlak 1m od naprave in 1,5m od tal = 54 dB(A)
- teža = 159 kg
| - dimenzije (ŠxVšG) 635 x 1.680 x 765 mm | kpl | 2 |  | 0
4. | Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana..
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) | m | 15 |  | 0
| zunanji premer R 5/8 (15,88 mm) | m | 15 |  | 0
5. | Zaščita bakrenih cevovodov (par bakrenih cevi s tovarniško izolacijo) izven objekta, kot kabelska polica s pokrovom, za zaščito instalacije pred fizičnimi poškodbami in direktnim sončnim sevanjem
| ali podobna rešitev | kpl | 2 |  | 0
6. | Pritrdilni material, kot tipski vroče cinkani profili za namestitev zunanjih enote VRV in prezračevanja na strehi objekta, kot npr. Hilti, Sikla …
| ali podobno | kg | 500 |  | 0
7. | Dobava in montaža konzole za cevno povezavo strojnih inštalacij predvideno za zunanjo uporabo kot npr: kabelske police primernih dimenzij s pokrovom oz. primerno zaščito pred drugimi okoljskimi vplivi. Komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ocenjeno na dolžino cca 50m. | kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža signalnih in napajalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter morebitno povezavo do žičnih daljinskih upravljalnikov. Kabel se položi v zaščitno kabelsko zvijavo cevko
| - 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo | m | 60 |  | 0
9. | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije (dušik, N2 - 24ur, 40bar), izdaja zapisnika, vakuumiranje instalacije, ter morebitno dodatno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom (R410a, predvideno cca. 3kg)
| skladno z navodili proizvajalca | kpl | 2 |  | 0
10. | Splošna, manipulacijska, morebitna nepredvidena dela, transportni, zavarovalni in ostali stroški (delovni odri, dvigala, ipd.), potrebni za izvedbo projekta
| skladno z ogledom na objektu | kpl | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža kanala iz pocinkane pločevine za vtočni in odtočni zrak pravokotnega preseka, debeline po DIN 24190 in DIN 24191:1998-12, vključno spojni, tesnilni in pritrdilni material ter dodatek na odrez za nazivne velikost daljše stranice. Vključno z usmerjevalci v prezračevalnih kolenih in priključkov na prezračevalno napravo. | kg | 1300 |  | 0
12. | Dobava in montaža obešalnega materiala za pločevinaste kanale, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem. Vključno z montažo na nosilno konstrukcijo. | kg | 270 |  | 0
13. | Izolacija kanala vodenega zunaj onjekta z izolacijo z zaprtocelično strukturo, naslednjimi lastnostmi: difuzijsko odpornostjo μ≥10000 preizkušeno po DIN EN 13469, toplotno prevodnostjo λ=0,036W/mK pri 20°C, produkt kot npr: Kaiflex ST 19mm, vključno z lepilom.Obdan s kameno volno 5cm in pločevino 0,8mm. | m2 | 35 |  | 0
14. | Izolacija kanala za dovod zraka z izolacijo z zaprtocelično strukturo, naslednjimi lastnostmi: difuzijsko odpornostjo μ≥10000 preizkušeno po DIN EN 13469, toplotno prevodnostjo λ=0,036W/mK pri 20°C, produkt kot npr: Kaiflex ST 19mm, vključno z lepilom. | m2 | 34 |  | 0
15. | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa. Izolacijo z zaprtocelično strukturo, naslednjimi lastnostmi: difuzijsko odpornostjo μ≥10000 preizkušeno po DIN EN 13469, toplotno prevodnostjo λ=0,036W/mK pri 20°C, produkt kot npr: Kaiflex ST 9mm, vključno z lepilom. | m2 | 12 |  | 0
16. | Dobava in montaža dušilnika hrupa v pravokotno kanalsko mrežo. Z dušilno kuliso, vodiloma za vstop in izstop zraka in perforirano pločevino. Dušenje 22dB pri 250Hz. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Proizvod kot npr. Bossplast Tip:
| TK 600x400 L=1000 | kpl | 1 |  | 0
| TK 700x700 L=1000 | kpl | 1 |  | 0
| TK 700x700 L=1000 | kpl | 1 |  | 0
17. | Dobava in montaža prezračevalne rešetke za potrebe dovoda in odvoda zraka. Vgradnja v kanalsko omrežje. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom, kot npr. Tip:
| TehnoVentil, AFA-SC/CTC 700/700 | kpl | 1 |  | 0
| TehnoVentil, AFA-SC/CTC 625/175 | kpl | 8 |  | 0
18. | Dobava in montaža prezračevalne priključne komore za potrebe dovoda in odvoda zraka. Vgradnja v strop oz. izolacijo v povezavi s kanalskim omrežjem. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| 700/700 | kpl | 1 |  | 0
| 625/175 | kpl | 8 |  | 0
19. | Dobava in montaža vpihovalna šoba DF-49-ROT za potrebe dovoda zraka. Vgradnja v kanalsko mrežo. Kot npr.: Systemair. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom ter odcepnim razvodom.
| DF-49-ROT velikosr 20 | kpl | 1 |  | 0
20. | Dobava in montaža regulatorja pretoka za regulacijo količine pretoka zraka na konstantno nastavite tlaka v povezavi s prezračevalno napravo, vključno z montažo. Kot npr: TROX
| EN 500x300 | kpl | 1 |  | 0
21 | Dobava in montaža zaščitne protimrčesne mreže pred zunanjimi vplivi za potrebe zajema in izpuha zraka. Vgradi direktno na kanal. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| cca. 1000x800 oz manjše | kpl | 3 |  | 0
22 | Dobava in montaža revizijskih odprin v prezračevalne kanale. Odprtine služijo za namen morebitnega servisiranja in čiščenja kanalov. Dimenzija 300x300 oz. manjša ob manjši dimenziji kanala. Komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 6 |  | 0
23 | Dobava in montaža grelne proge za prezračevalno napravo (iz razdelilca) sestavljena:
- | cevna povezava DN 32 s toplotno izolacijo + Alu oklep 0,7mm | m | 12 |  | 0
- | cevna povezava DN 25 s toplotno izolacijo + Alu oklep 0,7mm | m | 16 |  | 0
- | cevna povezava DN 20 s toplotno izolacijo + Alu oklep 0,7mm | m | 72 |  | 0
- | navojni kroglični ventil DN 32 | kos | 4 |  | 0
- | navojni kroglični ventil DN 25 | kos | 1 |  | 0
- | navojni kroglični ventil DN 20 | kos | 1 |  | 0
- | polnilno/praznilna pipa DN 15 | kos | 1 |  | 0
- | čistilni kos DN 32 | kos | 1 |  | 0
- | nepovratni ventil DN 32 | kos | 1 |  | 0
- | ventil STAD DN 20 | kos | 1 |  | 0
- | ventil STAD DN 15 | kos | 1 |  | 0
- | avtomatski odzračnik DN 15 | kos | 4 |  | 0
- | Termometer | kos | 2 |  | 0
- | Manometer | kos | 1 |  | 0
- | Naležno tipalo | kos | 1 |  | 0
- | Raztezna posoda 8litrov z varnostnim ventilom DN15 (3bar) | kos | 1 |  | 0
- | Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo proizvod kot npr. Grundfos tip TPE3 32-150-S S-A-F-A-BQQE-DAC navojne izvedbe, s holandci, tesnilnim in pritrdilnim materialom ali enakovredna. Z vgradni m vmesnikom CIM 500 MODBUS TCP. | kos | 1 |  | 0
- | V= 1,5 m³/h, Δp= 125 kPa
El.pod.: Pe = 370 W, 230 V, 50 Hz
- | Komplet s pritrdilnim, tesnilnim in kablirnim materialom | kpl | 1 |  | 0
25. | Uporaba dvigala za dvig prezračevalnih naprav in VRV na na višino cca. 7-12m višine, komplet s transportnimi stroški. | kpl | 1 |  | 0
26. | Polnjenje sistema ogrevanje/hlajenje: z glikolom (70% voda / 30% glikol) | litrov | 15 |  | 0
27. | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije izdaja zapisnika skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1 |  | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
28. | Nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in jih potrdi nadzorni organ - ocena. | % | 5 |  | 0
29. | Izdelava navodil za obratovanje in predaja gradbene dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
30 | Izdelava tehnične dokumentacije PID | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca s predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| HLAJENJE |  |  |  | 0
| PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
| POPIS MATERIALA IN DEL |  |  |  | 0

## STROJNE2
POPIS MATERIALA IN DEL
(Strojne instalacije - hlajenje zgornje upepeljevalnice)
Splošne opombe:
Ponudnik-izvajalec del mora pred začetkom del pregledati vso projektno dokumentacijo.
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom oziroma investitorjem.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot strojni strokovnjak opozori projektanta.
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material).
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, z atesti.
Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije.
Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča!
V ponudbi je potrebno opremo natančno specificirati!
Vse mere in detajle je potrebno preveriti na licu mesta
V ceni vseh postavk je zajeti pripravljalna dela, splošne in transportne stroške ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela
V ceni postavk je zajeti dvig opreme na streho, z avtodvigalom, v razdalji 10-15m.
Številka postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDv | Skupaj v EUR brez DDV
HLAJENJE
1. | Sistem zunanje (ali več zunanjih) in večih notranjih enot, v ti. "VRV" izvedbi, za ogrevanje in hlajenje prostor z ekološkim hladilnim sredstvom R410a.
Sistem je toplotna črpalka, ki deluje na principu spremenljive količine hladilnega sredstva, z modulacijo vrtljajev brezstopenjsko vodenih kompresorjev in se s tem popolnoma prilagaja potrebam objekta (notranje enote sistema). Omogoča ogrevanje ali hlajenje sistema kot celote.
Sistem, ter proizvajalec sistema, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)
Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Zunanja enota je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz nerjavne pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Sistem kot celota je lahko sestavljen iz ene ali več zunanjih enot, vsaka pa je opremljena z večimi spiralnimi hermetičnimi kompresorji, vsi popolnoma brezkoračno krmiljeni (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Naprava omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev v okvari (ti, "emergency operation"). Vsi kompresorji so zvočno izolirani.
Za odvod kondenzacijske toplote so predvideni (eden ali več) visokoučinkoviti aksialni ventilatorji z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagajajo dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika.
Ventilatorji imajo možnost povišanega zunanjega statičnega tlaka, z ustreznimi nastavitvami vse do 80Pa. Vsak ventilator je lahko nastavljen posebej.
Izpih zraka je lahko, odvisno od izvedbe naprave, vertikalni ali horizontalni.
Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, elektronskim ekspanzijskim ventilom, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalke, fazne zaščite, zaščite proti preobremenitvi kompresorjev, termične zaščite, tekočinske in plinske zaporne ventile, magnetne ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje.
Glavne varnostne funkcije sistema so predvsem nemoteno in zanesljivo odtaljevanje ter vračanje olja kompresorja.
Notranje enote so z zunanjimi enotami povezana z ustreznimi bakrenimi cevmi ustreznih dimenzij. Cevi morajo biti primerne za uporabo v hladilništvu, vsi lotani spoji morajo biti izvedeni v atmosferi zaščitnega plina (dušik - N2), po končani montaži očiščene, razmaščene in zvakuumirane, skladno z navodili proizvajalca.
Med notranjimi in zunanjimi enotami je izvedena še ustrezna komunikacijska povezava, s kablom skladno z navodili proizvajalca, z opletom ali brez, ustreznimi odmiki od morebitnih energetskih in ostalih vodnikov v objektu, ter zaporedno priključena na posamezne enote sistema.
Regulacija temperatur je standardno vremensko in obremenitveno vodena (kombinacija zunanjih in notranjih pogojev).
Sistem mora standardno omogočati ti. VRT ali "Variabile Refrigerant Temperature" regulacijo temperature hladilnega sredstva. Sistem na podlagi obremenitev objekta in notranjih pogojev samodejno uravnava (dviga ali spušča) temperaturo uparjanja ali kondenzacije sistema in s tem še dodatno poviša sezonsko učinkovitost sistema, vse skladno z zadnjimi evropskimi ErP direktivami.
Obenem sistem omogoča (v kolikor aplikacija to zahteva) fiksne temperature uparjanja in kondenzacije.
Opisana regulacija sistema istočasno omogoča različne načine obratovanja ob hladnih ali vročih zagonih sistema - npr.: hitro ogretje prostora, ter nato znižanje temperature za najvišjo možno sezonsko učinkovitost, ali obratno, počasno začetno ogrevanje ali hlajenje in zelo visoko sezonsko učinkovitost že v začetni fazi obratovanja.
Vsi parametri so enostavno dosegljivi in nastavljivi pooblaščenemu serviserju na zunanji enoti sistema, preko LCD posluževalnega tabloja ali PC orodja.
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 14.0kW (Tin=27°CDB/19°CWB @ Tz=+35°C, Linst=7,5m)
SEER: 6.6
Faktor sezonske učinkovitosti hlajenja ηs,c: 260.5%
Ogrevalna moč: 16.0kW (Tin=20°CDB @ Tz=7°CDB/6°CWB, Linst=7,5m)
SCOP: 4.2
Faktor sezonske učinkovitosti ogrevanja ηs,h: 164.5% (povprečna klima)
Št. kompresorjev: 1
Nominalni obratovalni tok: 5.55A
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 14.1A
Priporočeno varovanje enote: 16A
Električno napajanje sistema: 3~, 400V/50Hz
Območje delovanja - ogrevanje: od -20°C do +15.5°C
Območje delovanja - hlajenje: od -5°C do +46°C
Hladilno sredstvo: R410a
Količina hladilnega sredstva v zunanji enoti: 3.6 kg
Dimenzije (V x Š x G): 1.345 x 900 x 320 mm
Teža: 104 kg
Zvočna moč: 69.0 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (@1m od enote, @1,5m od tal): 51 dB(A)
| Freonski priključki: Cu 9.52/15.9 mm | kpl | 1 |  | 0
2. | Notranja stenska enota, vidne izvedbe (vgradnja na steno) z masko, z zajemom zraka iz zgornje strani ter vpihom navzdol. Rešetka/loputa za izpih zraka je avtomatizirana.
Ohišje enote (notranji del) je iz panelov iz toge ABS plastike, ustrezno protikondenčno in toplotno izolirano. Dekorativno ohišje enote (zunanji, vidni del) pa je dodatno prašno barvano, v beli barvi RAL9010.
Izmenjevalnik toplote je iz bakrenih cevi in nanje navlečenih aluminijastih lamel. Izmenjevalnik je standardno opremljen z elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV), ki preko ustrezne PID krmilne logike krmilnika, kontrolira pretok hladilnega sredstva čez izmenjevalnik.
Ventilator je ti. "Multi Blade" centrifugalni, z več lopaticami, z dvojnim sesanjem, statično in dinamično balansiran za nizki hrup in maksimalni izkoristek. Motor ventilatorja je brezkrtačni DC brezstopenjski (inverter).
Na zajemu zraka je nameščen pralni sintetični "long-life" filter (filter za dolgo življensko dobo).
Pod enoto je nameščeno korito za zbiranje kondenzata z odprtino za namestitev kondenzne cevi.
Enota lahko deluje z žičnim ali brezžičnim daljinskim upravljalnikom, na razpolago pa so mnoge druge opcije krmilja in kontrole (oddaljena tipala, CNS vmesniki, lokalni krmilniki, ipd.)
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 2.8kW
Ogrevalna moč: 3.2kW
Električna priključna moč: 40W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.4A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 7.0 / / / 9.4 m3/min
Primerna za hladilno sredstvo: R410a
Dimenzije (V x Š x G): 290 x 795 x 266 mm
Teža: 12 kg
Zvočna moč: 53 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (min/med/maks)**: 28.5 / / / 35 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
| Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm | kpl | 1 |  | 0
3. | Enako zgornji točki, le:
Nominalni tehnični podatki:
Hladilna moč: 7.1kW
Ogrevalna moč: 8.0kW
Električna priključna moč: 60W
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.7A
Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz
Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 13.5 / / / 18.3 m3/min
Primerna za hladilno sredstvo: R410a
Dimenzije (V x Š x G): 290 x 1.050 x 269 mm
Teža: 15 kg
Zvočna moč: 63 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak (min/med/maks)**: 38.5 / / / 46.5 dB(A)
** 1,5m od enote in 1,5m od tal
| Freonski priključki: Cu 9.52/15.90 mm | kpl | 2 |  | 0
4. | Lokalni, stilski, žični daljinski upravljalnik, z LCD displejem občutljivim na dotik (TOUCH). Krmilnik lahko krmili do 16 notranjih enot, možno pa je priključiti tudi več (2) krmilnika na isto notranjo enoto (master/slave).
Krmilnik je na razpolago v stislkem kompaktnem plastičnim ohišju, dimenzij 85x85mm, v treh različnih barvah (bela, siva ali črna), za lažje prilagajanje notranjemu okolju prostora. Grafični LCD zaslon je uporabniku prijazen z enostavnimi in jasno preglednimi ikonami, dovolj svetel, ne glede na prostorsko osvetlitev.
Na krmilniku so na razpolago vse informacije in parametri sistema, z različnimi stopnjami dostopa - uporabnik, monter ali serviser. Za enostavno parametriranje in spreminjanje nastavitev sistema je krmilnik opremljen z "Bluetooth Low Energy" sprejemnikom, za povezavo s pametnimi telefoni ali tablicami, preko ustrezne aplikacije.
| Osnovne funkcije krmilnika so vklop in izklop enote, nastavitev želene temperature v prostoru, režim obratovanja sistema ali enote, nastavitve izpiha zraka (kontrola loput enot, kjer je to možno), indikaija filtra z resetom ter prikaz morebitne okvare sistema (v obliki kode napake). Napredne funkcije, kot so urniki, različni dnevni in nočni režimi obratovanja, varčevanje z energijo, ipd., so na razpolago preko aplikacije na pametnih napravah in Bluetooth povezave. | kpl | 3 |  | 0
5. | Originalni, tovarniško sestavljeni in lotani, izolirani, razmaščeni in očiščeni odcepni kos bakrene instalacije hladilnega sredstva, za razvejanje instalacije do priključkov posameznih notranjih enot. | kpl | 2 |  | 0
6. | Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana..
| zunanji premer R 1/4 (6,35 mm) | m | 20 |  | 0
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) | m | 45 |  | 0
| zunanji premer R 1/2 (12,70 mm) | m | 20 |  | 0
| zunanji premer R 5/8 (15,88 mm) | m | 45 |  | 0
7. | Zaščita bakrenih cevovodov (par bakrenih cevi s tovarniško izolacijo) izven objekta, kot inox kabelska polica s pokrovom, za zaščito instalacije pred fizičnimi poškodbami in direktnim sončnim sevanjem
| ali podobna rešitev | kpl | 1 |  | 0
8. | Inox kabelska polica, s pokrovom, za polaganje instalacij znotraj objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za montažo na steno, tla ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili
| ali podobno | m | 45 |  | 0
9. | Pritrdilni material, kot tipski vroče cinkani profili za namestitev zunanje enote na steno ali tla objekta, kot npr. Hilti, Sikla …
| ali podobno | kg | 80 |  | 0
10. | Dobava in montaža signalnih in napajalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter morebitno povezavo do žičnih daljinskih upravljalnikov. Kabel se položi v zaščitno kabelsko zvijavo cevko. Povezava do žčnih daljinskih upravljalnikov se izvede vidno, kabel pa se skrije v nadometni dekoracijski kanalček (cca. 3m/enoto)!
*komunikacijska povezava se izvede od zunanje do zanje notranje enote zaporedno! Vzporedna vezava (prekinjanje komunikacijeske povezave, zvezda, ipd.) ni dovoljena.
| - 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo | m | 90 |  | 0
| - 3 x 1,5mm2 oklopljen kabel za napajanje | m | 12 |  | 0
11. | Odvod kondenzata, s ustreznimi trdimi poli-propilenskimi cevmi (PP-R) za lepljenje ali sočelno varjenje, pritrjene po navodilih proizvajalca, vključno s spojkami, pritdilnim in tesnilnim materialom. Neposredno od enote (cca. 1m) plastična zvijava cev.
| PP16 (plastična zvijava cev) | m | 12 |  | 0
| PP20 | m | 15 |  | 0
| PP25 | m | 48 |  | 0
12. | Lokalna črpalka za prečrpavanje odvedenega kondenzata notranje enote, z lastnim plovcem, za vgradnjo ob enoto v dekoracijski plastični kanal, napajanje črpalke iz električnega priključka notranje enote, vključno s pritdilnim in tesnilnim materialom, spojnimi in prehodnimi kosi za priključitev na sistem
| Kot npr.: ASPEN MINI LIME ali podobno | kpl | 3 |  | 0
13. | Centralna črpalka za prečrpavanje odvedenega kondenzata notranjih enot naprej v odvodnjavanje objekta, z lastnim plovcem (delovnim in varnostnim, za vgradnjo v objektu na steno ali tla, z minimalnim zalogovnikom kondenzata za preprečevanje pogostih vklopov in izklopov, napajanje črpalke iz električnega priključka objekta (EI), vključno s pritdilnim in tesnilnim materialom, spojnimi in prehodnimi kosi za priključitev na sistem
| Kot npr.: ASPEN HIGH-LIFT 2L ali podobno | kpl | 1 |  | 0
14. | Nadometni dekoracijski kanali, za skritje instalacije, kabliranja in odvoda kondenzata neposredno ob notranji enoti, ustrezne dimenzije (vgradnja črpalke za odvod kondenzata), vključno z dekoracijskimi kotnimi profili, pritdilnim in tesnilnim materialom
| ali podobno | m | 18 |  | 0
15. | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije (dušik, N2 - 24ur, 40bar), izdaja zapisnika, vakuumiranje instalacije, ter morebitno dodatno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom (R410a, predvideno cca. 3kg)
| skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1 |  | 0
16. | Splošna, manipulacijska, morebitna nepredvidena dela, transportni, zavarovalni in ostali stroški (delovni odri, dvigala, ipd.), potrebni za izvedbo projekta
| skladno z ogledom na objektu | kpl | 1 |  | 0
17. | Delo na višini cca 6m od tal. Namestitev konvektorjev in polic za inštalacije. Potrebna uporaba delovnega odra, dvigala oz. morebitne lestve. | kpl | 1 |  | 0
18. | Dobava vročecinkanega profilnega jekla za izdelavo konzole za zunanjo enoto in preostalih elementov po navodilih proizvajalca. Ocenjeno cca 50kg materiala. | kpl | 1 |  | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
19 | Nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in jih potrdi nadzorni organ - ocena. | % | 5 |  | 0
20 | Izdelava navodil za obratovanje in predaja gradbene dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
21 | Izdelava tehnične dokumentacije PID | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca s predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključuje vsa manjša gradbena dela, ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| HLAJENJE |  |  |  | 0
PREZRAČEVANJE
1. | Deljena (razbita), dvojno-stenska, EUROVENT certificirana naprava za notranjo in zunanjo postavitev, iz ohišja modularne izvedbe
Naprava je grajena skladno s higienskimi standardi VDI 6022, ter grajena in certificirana skladno s smernicami RLT. Proizvajalec naprave je certificiran po ISO 9001, ISO 14001 in ISO 18001.
Razredi učinkovitosti in kvalitete: ERP skladnost - Uredba (EU) 1253/2014: 2018 Razred energetske učinkovitosti skladko s certifikacijo Eurovent: A
Klasifikacija mehanske stabilnosti ohišja po EN 1886: D1 Klasifikacija prehoda toplote ohišja po EN 1886: T3 Klasifikacija toplotnih mostov ohišja: TB3 Klasifikacija materiala izolacije po EN 1886: A1 Klasifikacija tesnosti ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: L1 Klasifikacija tesnosti ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: L1
Konfiguracija naprave in pripadajoči tehnični podatki so navedeni v nadalje.
Enota stoji na stabilnem podstavku iz aluminija (višina 100 mm) ali pocinkane pločevine (višina 100 mm do 400 mm). S podstavkom so standardno dobavljeni nosilci za dvig naprave z dvigalom.
Standardne izvedbe so iz Aluzinc® notranjosti in barvane pocinkane pločevine v zunanjosti.
Stena (panel) je polnjena z mineralno volno. Lepljenje volne preprečuje zdrsitev le-te po panelu navzdol in preprečuje njegovo deformacijo in povečuje mehansko stabilnost naprave. Karakteristike so sledeče: • Povprečna gostota: 120 kg/m3
Streha naprave je lahko iz pocinkane pločevine, aluminija ali drugega specifično zahtevanega materiala. Izvedba preprečuje nabiranje dežja in kapljic na površini ter kakršnokoli pronicanje v napravo. Robovi so zaobljeni skladno s smernicami o varovanju zdravja in preprečevanju nesreč.
Žaluzije iz aluminija so širine 100 mm in z gumijastim tesnilom iz termoplastike. Standardno žaluzije ustrezajo zrakotesnosti razreda 2 po EN1751. Opcijsko so lahko tudi razreda 4 po EN1751. Odpiranje in zapiranje je lahko ročno, ali s servo motorji.
Vremenske haube so lahko iz aluminija ali pocinkane pločevine (skladno z materialom žaluzije). Za preprečevanje vdora vode, je maksimalna hitrost na zaščitnem elementu skladno z VDI 3803 2.5 m/s na zajemu in 4.0 m/s na izpuhu.
Fleksibilni priključki so narejeni iz steklenih vlaken s poliuretanskim nanosom na obeh straneh in pritrdilnim profilom (20 ali 30 mm), iz pocinkane pločevine, s prirobnicami na obeh straneh. Skladno s EN 13501-1, so le-te požarne odpornosti razreda A2 - s2, d0 in so razreda tesnosti B po EN 15727 / EN 1751.
Prazne sekcije naprave so dobavljive kot vzdrževalna mesta, ali mesta za vgradnjo različnih komponent (npr. ekspanzijskih ventilov, hidravličnih elementov, komunikacijskih omaric, ipd.) z vrati ali snemljivimi paneli.
Vsi filtri so montirani na skupnem okvirju s tesnilom. Komore so grajene za enostavno dostopnost in čišččenje. Filtri so lahko zamenjani iz svoje umazane strani (iz pročelja) ali pa so vgrajeni na vodilih, da so lahko ob zamenjavi enostavno izvlečljivi.
Tip glikolne rekuperacije je sestavljen iz dveh izmenjevalnikov toplote iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi (standardno, druge opcije in materiali so možni), vsak v svojem toku zraka.
DX izmenjevalniki so izdelani iz bakrenih cevi premera 3/8". Lamele so lahko iz aluminija ali bakra. Za zagotravljanje higienskih zahtev je razdalja med lamelami min. 2 mm za standardne DX izmenjevalnike, vsaj 2.5 mm za intenzivno hlajenje ter med 4.0 mm in 7.0 mm za posebne izmenjevalnike s protizamrzovalnimi funkcijami.
Sekcije so grajene tako, da omogočajo izvlečenje izmenjevalnikov na posluževalni strani naprave. Izmenjevalniki so lahko horizontalno deljeni. Vsi izmenjevalniki so po proizvodnji tlačno testirani s komprimiranim zrakom (40 bar za delovanje z R410a) za zagotavljanje deklarirane tesnosti.
Sekcije s hladilni izmenjevalniki toplote imajo posodo za zbiranje kondenzata po celotni površini, ki je nagnjena k priključku odvoda kondenzata. Posoda je lahko iz pocinkane pločevine, aluminija, pločevine iz nerjavečega jekla (AISI 304 ali AISI 316L), ali polipropilena.
Električni grelniki zraka (predgrelniki ali dogrelniki) so iz električnih palic iz nerjavnega jekla z nikel-krom uporovnimi žicami. Grelniki imajo črne sevalne površine in so standardno opremljeni s varnostnim stikalom z ročnim resetiranjem. Električno napajanje je 400V, 3~, 50Hz, popolnoma skablirani na ohišje naprave v eno točko.
EC ventilatorji dosegajo izkoristek vsaj razreda IE4 skladno s EN 60034-30 in so opremljeni z permanentnimi magneti ter ležaji za dolgoročno obratovanje s teoretično nominalno življensko dobo cca. 40.000h, brez vzdrževanja.
Motorji so 100% brezkoračno vodeni, z integrirano elektroniko, z nizkoharmonično komutacijo in PID krmiljenjem. Motorji večji od 750W imajo lahko integriran RS-485 / MODBUS RTU vmesnik. Instalacija s kabli z opletom ni nujna.
Komponente, ki so izbrane kot dodatki k vsaki sekciji (tipala, pogoni, ventili, stikala ali tabloji), so zajeti v dobavi naprave.
Opis prezračevalne naprave v projektu
Tip naprave: modularnadovodno-odvodna deljena naprava, za notranjo in zunanjo postavitev
Izvedba ohišja kot opisano v splošnem opisu.
Material panelov naprave:
- zunaj: pocinkana pločevina, prašno barvano, RAL 9002, C5 po EN ISO 12944
- znotraj: pocinkana pločevina, Aluzinc® AZ-185, C4 po EN ISO 12944
- dno: pocinkana pločevina, Aluzinc® AZ-185, C4 po EN ISO 12944
Karakteristike ohišja naprave:
- Debelina materiala pločevine sten notranja/zunanja min. 1/1 mm
- Debelina panela min. 62 mm
- Tip izolacije: mineralna volna
- Gostota izolacije min. 120 kg/m3
- Klasifikacija mehanske stabilnosti D1 (EN 1886)
- Klasifikacija tesnosti ohišja L1 (EN 1886)
- Klasifikacija prehoda toplote min. T2 (prEN 1886)
- Klasifikacija toplotnih mostov min. TB2 (prEN 1886)
DOVODNI DEL 1
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z žaluzijo kot opisano v splošnem delu opisa naprave, z odprtino 510 x 410mm, žaluzija v ohišju
Dodatki:
- pogon žaluzije
- vremenska hauba
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Začetni padec tlaka: 52 Pa
Končni padec tlaka: 152 Pa
Dodatki:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov
- tlačno stikalo (presostat)
- profili filtra iz pocinkane pločevine
- snemljivi panel (K)
Glikolni rekuperator
Sistem glikolne rekuperacije kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom pozimi minimalno 68%.
SKUPNI PODATKI SISTEMA - zima:
Količina zraka - dovod: 3.900 m3/h
Količina zraka - odvod: 4.000 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13 °C / 90 %
Temperatura notranjega zraka: 15 °C / 45 %
Izkoristek glikolnega rekuperatorja: minimalno 67 %
Izkoristek glikolnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Podatki za sistem DOVOD 1
Količina zraka - dovod: 1.450 m3/h
Maksimalni tlačni padec na dovodni strani: 84 Pa
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 6 °C
Minimalna vrnjena moč: 9.3 kW
Temperaturni režim glikolne rekuperacije: 10 / -7°C
Pretok medija glikolnega rekuperatorja: 0.15 l/s
Hidravlični padec tlaka: maks. 50kPa
Dodatki:
- /
Električni grelnik zraka
Električni izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave, na hišju iz pocinkane pločevine.
Zima - ogrevanje:
Količina zraka - dovod: 1.450 m3/h
Vstopni zrak: 0 °C
Izstopni zrak: 12 °C
Maksimalni padec tlaka: 5 Pa
Grelna moč: min. 6 kW
Električna priključna moč: 6 kW
Električna priključna napetost: 3~, 400V/50Hz
Dodatki:
- 2-stopenjski varnostni termostat grelnika, ožičen
Hladilni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave, na hišju iz nerjavne pločevine.
Leto - hlajenje:
Količina zraka - dovod: 1.450 m3/h
Vstopni zrak: 32 °C / 45 %
Izstopni zrak: 20 °C / 72.1 %
Maksimalni padec tlaka: 16 Pa
Hladilni medij: hladivo R410a
Temperatura uparjanja hladilnega medija: 6°C
Hladilna moč: 10.0 kW
Material izmenjevalnika toplote: Bakrene cevi, aluminijaste lamele
Material ohišja izmenjevalnika toplote: pocinkana pločevina
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki:
- koristo za zbiranje kondenzata iz nerjavne pločevine
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave, kot komora za vgradnjo perifernih elementov hladilnega kroga kompresorsko-kondenzacijske enote, dolžine min. 600mm
Dodatki:
- vgrajen EEV komplet z regulacijsko opremo
Direktno gnani EC ventilator - EC "Plug fan"
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Pretok zraka - dovod: 1.450 m3/h
Zunanji statični tlak: 250 Pa
Skupni statični tlak: 512 Pa
Absorbirana električna moč: 0.35 kW
Izkoristek min: 67 %
SFP vrednost in razred: 785 W/(m3/s), SFP3
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, IE4, 1~, 230 V, 50 Hz
Nominalna moč: 0.75 kW
Nominalni električni tok: 3.3 A
Dodatki:
- servisna vrata s tečaji (EMKA)
- kljuka na vratih z zaščitnim zapiralom
- priključki za kontrolo količine zraka
- servisno stikalo s pomožnim kontaktom
- tovarniško ožičenje servisnega stikala na ohišje
- tovarniško ožičenje s kablom z opletom
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave.
z odprtino 760 x 630mm.
Dodatki:
- fleksibilni priključki, kot opisano v splošnem opisu naprave
Generalni dodatki k DOVOD 1
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz pocinkane pločevine, višine 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
- vodotesna streha naprave
DOVODNI DEL 2
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z žaluzijo kot opisano v splošnem delu opisa naprave, z odprtino 760 x 840mm.
Dodatki:
- pogon žaluzije
- fleksibilni priključek
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Začetni padec tlaka: 56 Pa
Končni padec tlaka: 156 Pa
Dodatki:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov
- tlačno stikalo (presostat)
- profili filtra iz pocinkane pločevine
- snemljivi panel (K)
Glikolni rekuperator
Sistem glikolne rekuperacije kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom pozimi minimalno 68%.
SKUPNI PODATKI SISTEMA - zima:
Količina zraka - dovod: 3.900 m3/h
Količina zraka - odvod: 4.000 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13 °C / 90 %
Temperatura notranjega zraka: 15 °C / 45 %
Izkoristek glikolnega rekuperatorja: minimalno 67 %
Izkoristek glikolnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Podatki za sistem DOVOD 2
Količina zraka - dovod: 2.450 m3/h
Maksimalni tlačni padec na dovodni strani: 140 Pa
Minimalna temperatura za rekuperacijo: 6 °C
Minimalna vrnjena moč: 15.7 kW
Temperaturni režim glikolne rekuperacije: 10 / -7°C
Pretok medija glikolnega rekuperatorja: 0.25 l/s
Hidravlični padec tlaka: maks. 50kPa
Dodatki:
- /
Električni grelnik zraka
Električni izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave, na hišju iz pocinkane pločevine.
Zima - ogrevanje:
Količina zraka - dovod: 2.450 m3/h
Vstopni zrak: 0 °C
Izstopni zrak: 12 °C
Maksimalni padec tlaka: 5 Pa
Grelna moč: min. 11 kW
Električna priključna moč: 11 kW
Električna priključna napetost: 3~, 400V/50Hz
Dodatki:
- 2-stopenjski varnostni termostat grelnika, ožičen
Hladilni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave, na hišju iz nerjavne pločevine.
Leto - hlajenje:
Količina zraka - dovod: 2.450 m3/h
Vstopni zrak: 32 °C / 45 %
Izstopni zrak: 21 °C / 72.1 %
Maksimalni padec tlaka: 20 Pa
Hladilni medij: hladivo R410a
Temperatura uparjanja hladilnega medija: 6°C
Hladilna moč: 14.0 kW
Material izmenjevalnika toplote: Bakrene cevi, aluminijaste lamele
Material ohišja izmenjevalnika toplote: pocinkana pločevina
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki:
- koristo za zbiranje kondenzata iz nerjavne pločevine
Prazna komora
Prazna komora, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave, kot komora za vgradnjo perifernih elementov hladilnega kroga kompresorsko-kondenzacijske enote, dolžine min. 600mm
Dodatki:
- vgrajen EEV komplet z regulacijsko opremo
Direktno gnani EC ventilator - EC "Plug fan"
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Pretok zraka - dovod: 2.450 m3/h
Zunanji statični tlak: 250 Pa
Skupni statični tlak: 527 Pa
Absorbirana električna moč: 0.62 kW
Izkoristek min: 67 %
SFP vrednost in razred: 812 W/(m3/s), SFP3
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, IE4, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 1.05 kW
Nominalni električni tok: 1.6 A
Dodatki:
- servisna vrata s tečaji (EMKA)
- kljuka na vratih z zaščitnim zapiralom
- priključki za kontrolo količine zraka
- servisno stikalo s pomožnim kontaktom
- tovarniško ožičenje servisnega stikala na ohišje
- tovarniško ožičenje s kablom z opletom
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave.
z odprtino 760 x 840mm.
Dodatki:
- fleksibilni priključki, kot opisano v splošnem opisu naprave
Generalni dodatki k DOVOD 2
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz pocinkane pločevine, višine 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
SKUPNI ODVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
z odprtino 710 x 1.140mm.
Dodatki:
- fleksibilni priključki, kot opisano v splošnem opisu naprave
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Začetni padec tlaka: 56 Pa
Končni padec tlaka: 156 Pa
Dodatki:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov
- tlačno stikalo (presostat)
- profili filtra iz pocinkane pločevine
- snemljivi panel (K)
Glikolni rekuperator
Sistem glikolne rekuperacije kot opisan že v splošnem opisu naprave, z izkoristkom pozimi minimalno 68%.
SKUPNI PODATKI SISTEMA - zima:
Količina zraka - dovod: 3.900 m3/h
Količina zraka - odvod: 4.000 m3/h
Temperatura zunanjega zraka: -13 °C / 90 %
Temperatura notranjega zraka: 15 °C / 45 %
Izkoristek glikolnega rekuperatorja: minimalno 67 %
Izkoristek glikolnega rekuperatorja po EN308: minimalno 68 %
Podatki za sistem SKUPNI ODVOD
Količina zraka - dovod: 4.000 m3/h
Maksimalni tlačni padec na dovodni strani: 200 Pa
Minimalna temperatura za rekuperacijo: -1 °C
Minimalna vrnjena moč: 25 kW
Temperaturni režim glikolne rekuperacije: 10 / -7°C
Pretok medija glikolnega rekuperatorja: 0.4 l/s
Hidravlični padec tlaka: maks. 50kPa
Dodatki:
- /
Direktno gnani EC ventilator - EC "Plug fan"
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Pretok zraka - dovod: 4.000 m3/h
Zunanji statični tlak: 250 Pa
Skupni statični tlak: 622 Pa
Absorbirana električna moč: 1.1 kW
Izkoristek min: 69 %
SFP vrednost in razred: 831 W/(m3/s), SFP2
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, IE4, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč: 1.9 kW
Nominalni električni tok: 3 A
Dodatki:
- servisna vrata s tečaji (EMKA)
- kljuka na vratih z zaščitnim zapiralom
- priključki za kontrolo količine zraka
- servisno stikalo s pomožnim kontaktom
- tovarniško ožičenje servisnega stikala na ohišje
- tovarniško ožičenje s kablom z opletom
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z žaluzijo kot opisano v splošnem delu opisa naprave, z odprtino 770 x 1.140mm, žaluzija v ohišju
Dodatki:
- pogon žaluzije
- fleksibilni priključek
Generalni dodatki k SKUPNI ODVOD
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz pocinkane pločevine, višine 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
Ustrezna prezračevalna naprava, na primer:
Proizvajalec: MANDIK
Tip naprave DOVOD 1: MANDIK P W0714H0500
Tip naprave DOVOD 2: MANDIK P W0850H0700
Tip naprave SKUPNI ODVOD: MANDIK P W1014H0843
Dimenzije (DxŠxV) in teža DOVOD 1: 3.557 x 880 x 960 mm, 370 kg
Dimenzije (DxŠxV) in teža DOVOD 2: 3.387 x 1.090 x 960 mm, 450 kg
Dimenzije (DxŠxV) in teža SKUPNI ODVOD: 2.427 x 1.390 x 970 mm, 510 kg
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
2. | Krmilno-regulacijska oprema naprave
Prezračevalna naprava mora biti opremljena z ločeno elektro komandno omaro, z vso potrebno močnostno in krmilno periferijo za varno, stabilno, zanesljivo in uporabniku prijazno delovanje.
Glavno krmilje je integrirano v krmilni omari, ki je del dobave, uporabniku prijazen oddaljeni LCD prikazovalnik (glej opis spodaj) pa na zunaji strani le-te oz. po dogovoru z naročnikom v prostoru.
Krmilniki naj bodo moderni, mikroprocesorski, prostoprogramabilni, zadnje generacije, kar omogoča enostavno kontrolo nad napravo.
Inteligentno krmilje krmili napravo in njeno periferno opremo (moči izmenjevalnikov, ventilatorje, kontrolne točke, električne grelnike, ipd.) na podlagi PID logike. Del programske opreme integrirane v krmilju skrbi za korekcijske postopke v kolikor določene nastavljene vrednosti niso ali ne morejo biti dosežene, s kontrolo različnih sistemskih podatkov in signalov, ter istočasno ščiti napravo (protizamrzovalne zaščite, odmrzovalni cikli, idp.).
Naprava naj ima pripravljen vhod za požarni alarm, za enostavno priključitev vzorčnih komor ali kontaktov iz požarnih central objekta. Na podlagi vhodnega signala požarnega alarma je možna tudi manipulacija požarnih loput s digitalnim izhodom iz krmilnika.
Vsi električni priključki so pripravljeni za enostavno stikanje in jasno označeni za hitro in zanesljivo delo.
Krmilna omara mora zagotavljati funkcionalno celoto in krmiliti vse svoje elemente. Močnostno napajanje glavnih porabnikov (električni grelniki, kompresorsko-kondenzacijske enote) mora biti obdelano posebej, v EI načrtu!
Krmilna omara se postavi v prostoru ob napravah SKUPNI ODVOD in DOVOD 2, od nje pa se predvidi še kabliranje, skladno z inženirsko elektro stroko (polaganje kablov v kabelske police, ipd.), do:
Naprava DOVOD 1 s kondenzacijsko enoto (oddaljenost cca. 40m)
Naprava DOVOD 2, ob omari (maks. 5m) s kondenzacijsko enoto (oddaljena cca. 15m)
Naprava SKUPNI ODVOD, ob omari (maks. 5m)
Poicija zajema dobavo, montažo in kabliranje sistema, vključno s pripravo (projektiranje) elektrih vezalnih shem za izvajalca.
| Ustreza rešitev npr. SIEMENS dobavitelj SKyAir | kpl | 1 |  | 0
3. | Zunanja kompresorsko-kondenzatorska enota, toplotna črpalka z variabilno količino hladiva (VRF) tipa ERQ, predvidena za ogrevanje in hlajenje zraka v prezračevalni napravi, z okolju prijaznim hladilnim sredstvom R410A:
Naprava, ter proizvajalec naprave, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)
Naprava je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz pocinkane pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Naprava kot celota je opremljena z večimi spiralnimi hermetičnimi kompresorji (1 ali 2, odvisno od tipa naprave), od katerih je vsaj eden popolnoma brezkoračno krmiljen (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Preostali kompresorji so stopenjski (ON/OFF). Naprava omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev v okvari (ti, "emergency operation"). Vsi kompresorji so zvočno izolirani in opremljeni z električnimi grelniki karterja olja.
Za odvod kondenzacijske toplote je predviden visokoučinkoviti aksialni ventilator z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagaja dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika. Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalke, fazne zaščite, zaščite proti preobremenitvi kompresorjev, termične zaščite, tekočinske in plinske zaporne ventile, magnetne ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje.
Freonskemu sistemu naprave je prigrajen hidro modul za pripravo tople ali hladne vode.
Območja delovanja:
- Hlajenje: zunanja temperatura od -5°C do +46°C temperatura pred izmenjevalcem od 15°C do +30°C
- Ogrevanje: zunanja temperatura od -20°C do +25°C temperatura pred izmenjevalcem od 10°C do +25°C
NOMINALNI TEHNIČNI PODATKI:
- hladilna zmogljivost Qh = 14,0 kW
- grelna zmogljivost Qg = 16,0 kW
- priključna električna moč - hlajenje Pel = 3,52 kW
- priključna električna moč - ogrevanje Pel = 4,00 kW
- faktor učinkovitosti - hlajenje EER: > 3.98
- faktor učinkovitosti - ogrevanje COP: > 4.00
- maksimalni električni tok (MCA) = 11,9 A, 3~, 400V/50Hz
- zvočni tlak 1m od naprave in 1,5m od tal = 54 dB(A)
- teža = 159 kg
| - dimenzije (ŠxVšG) 635 x 1.680 x 765 mm | kpl | 2 |  | 0
4. | Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana..
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) | m | 15 |  | 0
| zunanji premer R 5/8 (15,88 mm) | m | 15 |  | 0
5. | Zaščita bakrenih cevovodov (par bakrenih cevi s tovarniško izolacijo) izven objekta, kot kabelska polica s pokrovom, za zaščito instalacije pred fizičnimi poškodbami in direktnim sončnim sevanjem
| ali podobna rešitev | kpl | 2 |  | 0
6. | Pritrdilni material, kot tipski vroče cinkani profili za namestitev zunanjih enote VRV in prezračevanja na strehi objekta, kot npr. Hilti, Sikla …
| ali podobno | kg | 500 |  | 0
7. | Dobava in montaža konzole za cevno povezavo strojnih inštalacij predvideno za zunanjo uporabo kot npr: kabelske police primernih dimenzij s pokrovom oz. primerno zaščito pred drugimi okoljskimi vplivi. Komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ocenjeno na dolžino cca 50m. | kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža signalnih in napajalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter morebitno povezavo do žičnih daljinskih upravljalnikov. Kabel se položi v zaščitno kabelsko zvijavo cevko
| - 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo | m | 60 |  | 0
9. | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije (dušik, N2 - 24ur, 40bar), izdaja zapisnika, vakuumiranje instalacije, ter morebitno dodatno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom (R410a, predvideno cca. 3kg)
| skladno z navodili proizvajalca | kpl | 2 |  | 0
10. | Splošna, manipulacijska, morebitna nepredvidena dela, transportni, zavarovalni in ostali stroški (delovni odri, dvigala, ipd.), potrebni za izvedbo projekta
| skladno z ogledom na objektu | kpl | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža kanala iz pocinkane pločevine za vtočni in odtočni zrak pravokotnega preseka, debeline po DIN 24190 in DIN 24191:1998-12, vključno spojni, tesnilni in pritrdilni material ter dodatek na odrez za nazivne velikost daljše stranice. Vključno z usmerjevalci v prezračevalnih kolenih in priključkov na prezračevalno napravo. | kg | 1300 |  | 0
12. | Dobava in montaža obešalnega materiala za pločevinaste kanale, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem. Vključno z montažo na nosilno konstrukcijo. | kg | 270 |  | 0
13. | Izolacija kanala vodenega zunaj onjekta z izolacijo z zaprtocelično strukturo, naslednjimi lastnostmi: difuzijsko odpornostjo μ≥10000 preizkušeno po DIN EN 13469, toplotno prevodnostjo λ=0,036W/mK pri 20°C, produkt kot npr: Kaiflex ST 19mm, vključno z lepilom.Obdan s kameno volno 5cm in pločevino 0,8mm. | m2 | 35 |  | 0
14. | Izolacija kanala za dovod zraka z izolacijo z zaprtocelično strukturo, naslednjimi lastnostmi: difuzijsko odpornostjo μ≥10000 preizkušeno po DIN EN 13469, toplotno prevodnostjo λ=0,036W/mK pri 20°C, produkt kot npr: Kaiflex ST 19mm, vključno z lepilom. | m2 | 34 |  | 0
15. | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa. Izolacijo z zaprtocelično strukturo, naslednjimi lastnostmi: difuzijsko odpornostjo μ≥10000 preizkušeno po DIN EN 13469, toplotno prevodnostjo λ=0,036W/mK pri 20°C, produkt kot npr: Kaiflex ST 9mm, vključno z lepilom. | m2 | 12 |  | 0
16. | Dobava in montaža dušilnika hrupa v pravokotno kanalsko mrežo. Z dušilno kuliso, vodiloma za vstop in izstop zraka in perforirano pločevino. Dušenje 22dB pri 250Hz. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Proizvod kot npr. Bossplast Tip:
| TK 600x400 L=1000 | kpl | 1 |  | 0
| TK 700x700 L=1000 | kpl | 1 |  | 0
| TK 700x700 L=1000 | kpl | 1 |  | 0
17. | Dobava in montaža prezračevalne rešetke za potrebe dovoda in odvoda zraka. Vgradnja v kanalsko omrežje. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom, kot npr. Tip:
| TehnoVentil, AFA-SC/CTC 700/700 | kpl | 1 |  | 0
| TehnoVentil, AFA-SC/CTC 625/175 | kpl | 8 |  | 0
18. | Dobava in montaža prezračevalne priključne komore za potrebe dovoda in odvoda zraka. Vgradnja v strop oz. izolacijo v povezavi s kanalskim omrežjem. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| 700/700 | kpl | 1 |  | 0
| 625/175 | kpl | 8 |  | 0
19. | Dobava in montaža vpihovalna šoba DF-49-ROT za potrebe dovoda zraka. Vgradnja v kanalsko mrežo. Kot npr.: Systemair. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom ter odcepnim razvodom.
| DF-49-ROT velikosr 20 | kpl | 1 |  | 0
20. | Dobava in montaža regulatorja pretoka za regulacijo količine pretoka zraka na konstantno nastavite tlaka v povezavi s prezračevalno napravo, vključno z montažo. Kot npr: TROX
| EN 500x300 | kpl | 1 |  | 0
21 | Dobava in montaža zaščitne protimrčesne mreže pred zunanjimi vplivi za potrebe zajema in izpuha zraka. Vgradi direktno na kanal. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| cca. 1000x800 oz manjše | kpl | 3 |  | 0
22 | Dobava in montaža revizijskih odprin v prezračevalne kanale. Odprtine služijo za namen morebitnega servisiranja in čiščenja kanalov. Dimenzija 300x300 oz. manjša ob manjši dimenziji kanala. Komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 6 |  | 0
23 | Dobava in montaža grelne proge za prezračevalno napravo (iz razdelilca) sestavljena:
- | cevna povezava DN 32 s toplotno izolacijo + Alu oklep 0,7mm | m | 12
- | cevna povezava DN 25 s toplotno izolacijo + Alu oklep 0,7mm | m | 16
- | cevna povezava DN 20 s toplotno izolacijo + Alu oklep 0,7mm | m | 72
- | navojni kroglični ventil DN 32 | kos | 4
- | navojni kroglični ventil DN 25 | kos | 1
- | navojni kroglični ventil DN 20 | kos | 1
- | polnilno/praznilna pipa DN 15 | kos | 1
- | čistilni kos DN 32 | kos | 1
- | nepovratni ventil DN 32 | kos | 1
- | ventil STAD DN 20 | kos | 1
- | ventil STAD DN 15 | kos | 1
- | avtomatski odzračnik DN 15 | kos | 4
- | Termometer | kos | 2
- | Manometer | kos | 1
- | Naležno tipalo | kos | 1
- | Raztezna posoda 8litrov z varnostnim ventilom DN15 (3bar) | kos | 1
- | Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo proizvod kot npr. Grundfos tip TPE3 32-150-S S-A-F-A-BQQE-DAC navojne izvedbe, s holandci, tesnilnim in pritrdilnim materialom ali enakovredna. Z vgradni m vmesnikom CIM 500 MODBUS TCP. | kos | 1
- | V= 1,5 m³/h, Δp= 125 kPa
El.pod.: Pe = 370 W, 230 V, 50 Hz
- | Komplet s pritrdilnim, tesnilnim in kablirnim materialom | kpl | 1 |  | 0
24 | Uporaba dvigala za dvig prezračevalnih naprav in VRV na na višino cca. 7-12m višine, komplet s transportnimi stroški. | kpl | 1 |  | 0
25 | Polnjenje sistema ogrevanje/hlajenje: z glikolom (70% voda / 30% glikol) | litrov | 15 |  | 0
26 | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije izdaja zapisnika skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1 |  | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
27 | Nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in jih potrdi nadzorni organ - ocena. | % | 5 |  | 0
29. | Izdelava navodil za obratovanje in predaja gradbene dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
30. | Izdelava tehnične dokumentacije PID | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca s predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela-preboji za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
| PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| HLAJENJE |  |  |  | 0
| PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
| POPIS MATERIALA IN DEL |  |  |  | 0

## ELEKTRO1
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - prezračevanje in hlajenja hodnika, poslovilne in okrogle dvorane:
Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta. Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant in investitor. V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant. Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor. Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov…). Vse mere je obvezno preveriti na objektu.
Enota cene mora vsebovati:
vsa potrebna pripravljalna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, skladiščenje materiala na gradbišču, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z izjavami o lastnostih, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri ..., usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
REKAPITULACIJA:
1.1 | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
1.2 | KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE: |  |  |  | 0
1.3 | STRELOVODNE NAPELJAVE IN OZEMLJITVE: |  |  |  | 0
1.4 | SKUPNI STROŠKI ELEKTROINSTALACIJSKI DEL: |  |  |  | 0
| DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Številka postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDv | Skupaj v EUR brez DDV
1.1 | ELEKTROINSTALACIJE
1 | Dobava in polaganje energetskih in krmilnih kablov , ustreznih prerezov po kabelskih policah - 80%, manjših prerezov - 20% tudi v instalacijske cevi nadometno, tip:
| NYY-J 4 x 25 mm2, 0,6/1 kV | m | 60 |  | 0
| NYY-J 5 x 6 mm2, 0,6/1 kV | m | 125 |  | 0
| NYY-J 5 x 4 mm2, 0,6/1 kV | m | 75 |  | 0
| NYY-J 5x2,5 mm2 0,6/1 kV | m | 25 |  | 0
| NYY-J 3x1,5 mm2 0,6/1 kV | m | 150 |  | 0
2 | Kontrolni kabel 250 V. Položen na kabelsko polico in v inštalacijsko cev.
| kabel LiYY 2 x 0,75 mm² 250 V | m | 180 |  | 0
| kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm 250 V | m | 100 |  | 0
3 | Inštalacijska ravna cev PVC-U samogasna. Skupaj s spojnim materialom, ustreznimi skobami na razdalji 0,4 ÷ 0,6 m, vtičnimi loki 90° ter pomožno montažno opremo.
| PVC cev fi 13,5 mm | m | 100 |  | 0
| PVC cev fi 16 mm | m | 100 |  | 0
| PVC cev fi 23 mm | m | 40 |  | 0
4 | Zaščitna cev PVC-P, fleksibilna. Skupaj s spojnim materialom, ustreznimi uvodnicami ter pomožno montažno opremo.
| cev PVC-P Ø 9 mm | m | 20 |  | 0
| cev PVC-P Ø 11 mm | m | 20 |  | 0
| cev PVC-P Ø 16 mm | m | 20 |  | 0
| cev PVC-P Ø 23 mm | m | 20 |  | 0
5 | Kabelska polica INOX, perforirana, spojke, nosilci na razdalji 2 m, ter pomožna montažna oprema.
| kabelska polica PK50/60 mm | m | 10 |  | 0
| kabelska polica PK100/60 mm | m | 50 |  | 0
6 | Al vodnik fi 10 mm za ozemljitev večjih kovinskih mas, konstrukcij, ograj, položen na strešnih nosilcih | m | 40 |  | 0
7 | Elektro-krmilna omara za prezračevanje
| Razdelilnik izdelan iz kovinske omare dimenzij npr. (v/š/g) 400x600x200 mm, antikorozijsko zaščiten, sive barve, zaščita IP40; z vso potrebno opremo za montažo. Razdelilnik ima vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1
| Grebenasto stikalo za montažo na vrata razdelilnika, 3 polno, 3x230/400V, 50Hz, nazivni izklopni tok 80A | kos | 1
| Odvodniki napetosti 15 kA 275 V | kos | 1
| Instalacijski odklopnik, 400V, 50Hz, 3 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 25/ 16A / 10A / 6A / 4A | kos | 7
| Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 1 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 16A / 10A / 6A / 4A | kos | 6
| Kontaktor 3 kW AC 3, 2NO1NC, krmilna napetost 24 V DC | kos | 1
| Uvodnice Pg z tesnilnim obročem | kpl | 1
| Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe | kos | 60
| Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,... | kpl | 1
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
8 | Priklop kabla NYY-J 4x25 v obstoječem razdelilcu R_G | kpl | 1 |  | 0
9 | Priklop klima naprav KN1, KN2, KN3 | kpl | 3 |  | 0
10 | Priklop zunanjih enot ZE1 | kpl | 2 |  | 0
11 | Priklop notranjih enot-konvektorjev in prostorskih regulatorjev | kpl | 3 |  | 0
12 | Priklop cirkulacijskih črpalk | kpl | 2 |  | 0
13 | Montaža in priklop krmilne omare prezračevanja | kpl | 1 |  | 0
14 | Izvedba ožičenja med klima napravami in zunanjimi enotami | kpl | 2 |  | 0
15 | Povezava kovinskih mas (cevovodi, kabelske police, kanali, ograje, elementi prezračevanja,....) z vodnikom za izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom
| H07V-R 10 mm2 Cu | m | 60 |  | 0
16 | Drobni in vezni material kot so vezice, napisne ploščice za obojestransko oznako kablov in strojnih naprav | kpl | 1 |  | 0
1.1 | ELEKTROINSTALACIJE | SKUPAJ |  |  | 0
1.2 | KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE:
1 | Dobava in montaža komunikacijskega signalnega UTP-kabla za krmiljenje energetskih naprav; tip UTP cat 6A | m | 200 |  | 0
2 | NIK kanal raznih dimenzij za zaščito napajalnih kablov | m | 200 |  | 0
1.2 | KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE: | SKUPAJ |  |  | 0
1.3 | STRELOVODNE NAPELJAVE IN OZEMLJITVE:
1 | Montaža lovilnega sistema z Al vodnikom fi 10 mm od od obstoječega strelovoda do lovilnih izoliranih palic, pložen na ustrezne strešne nosilce | m | 50 |  | 0
2 | prostostoječa izolirana lovilna palica višine 2 m vgrajena na strehi objekta | kos | 11 |  | 0
3 | Merilna križna sponka Rf 58 mm x 58 mm, za izvedbo merilnih in ostalih spojev med okroglimi in ploščatimi vodniki nad zemljo. | kos | 20 |  | 0
4 | Meritve strelovodne napeljave, komplet z meritvijo ozemljitvene upornosti z izdajo poročila in merilnih protokolov; uporaba certificirane merilne opreme | kpl | 1 |  | 0
1.3 | STRELOVODNE NAPELJAVE IN OZEMLJITVE: | SKUPAJ |  |  | 0
1.4 | SKUPNI STROŠKI ELEKTROINSTALACIJSKI DEL:
1 | Dobava materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku in ustreznimi certifikati. | kpl | 1 |  | 0
2 | Izvedbe električnih meritev vseh tokokrogov električne inštalacije, meritve izenačitve potenciala za večje kovinske mase in izdaja poročila. | kpl | 1 |  | 0
3 | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja. | kpl | 1 |  | 0
1.4 | SKUPNI STROŠKI ELEKTROINSTALACIJSKI DEL: | SKUPAJ |  |  | 0

## ELEKTRO2
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - hlajenje zgornje upepeljevalnice:
SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant in investitor. V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant. Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor. Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov…). Vse mere je obvezno preveriti na objektu.
Enota cene mora vsebovati:
Vsa potrebna pripravljalna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, skladiščenje materiala na gradbišču, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z izjavami o lastnostih, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri ..., usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - REKAPITULACIJA:
1.1 | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
1.2 | SKUPNI STROŠKI ELEKTROINSTALACIJSKI DEL: |  |  |  | 0
| DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Številka postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDv | Skupaj v EUR brez DDV
1.1 | ELEKTROINSTALACIJE
1 | Dobava in polaganje energetskih in krmilnih kablov , ustreznih prerezov po kabelskih policah - 80%, manjših prerezov - 20% tudi v instalacijske cevi nadometno, tip:
| NYY-J 5 x 6 mm2, 0,6/1 kV | m | 50 |  | 0
| NYY-J 3x1,5 mm2 0,6/1 kV | m | 50 |  | 0
2 | Kontrolni kabel 250 V. Položen na kabelsko polico in v inštalacijsko cev.
| kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm 250 V | m | 100 |  | 0
3 | Inštalacijska ravna cev PVC-U samogasna. Skupaj s spojnim materialom, ustreznimi skobami na razdalji 0,4 ÷ 0,6 m, vtičnimi loki 90° ter pomožno montažno opremo.
| PVC cev fi 13,5 mm | m | 30 |  | 0
| PVC cev fi 23 mm | m | 20 |  | 0
4 | Kabelska polica inox , perforirana, spojke, nosilci na razdalji 2 m, ter pomožna montažna oprema.
| kabelska polica PK50/60 mm | m | 30 |  | 0
5 | Al vodnik fi 10 mm za ozemljitev zunanje enote toplotne črpalke, položen na strešnih nosilcih | m | 10 |  | 0
6 | Vgradnja opreme v obstoječi razdelilec
|  | kos | 1
| Instalacijski odklopnik, 400V, 50Hz, 3 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 25/ 16A / 10A / 6A / 4A | kos | 1
| Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 1 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 16A / 10A / 6A / 4A | kos | 1
| Uvodnice Pg z tesnilnim obročem | kpl | 1
| Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, | kpl | 1
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
7 | Priklop kabla NYY-J 5x6 v obstoječem razdelilcu R_1 | kpl | 1 |  | 0
8 | Priklop zunanjih enot ZE1 | kpl | 1 |  | 0
9 | Priklop notranjih enot-konvektorjev in prostorskih regulatorjev | kpl | 4 |  | 0
10 | Povezava kovinskih mas (cevovodi, kabelske police, kanali, ograje, elementi prezračevanja,....) z vodnikom za izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom
| H07V-R 10 mm2 Cu | m | 60 |  | 0
11 | Drobni in vezni material kot so vezice, napisne ploščice za obojestransko oznako kablov in strojnih naprav | kpl | 1 |  | 0
1.1 | ELEKTROINSTALACIJE | SKUPAJ |  |  | 0
1.2 | SKUPNI STROŠKI ELEKTROINSTALACIJSKI DEL:
1 | Dobava materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku in ustreznimi certifikati. | kpl | 1 |  | 0
2 | Izvedbe električnih meritev vseh tokokrogov električne inštalacije, meritve izenačitve potenciala za večje kovinske mase in izdaja poročila. | kpl | 1 |  | 0
3 | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja. | kpl | 1 |  | 0
1.2 | SKUPNI STROŠKI ELEKTROINSTALACIJSKI DEL: | SKUPAJ |  |  | 0